成方金融信息技术服务有限公司上海数据中心机房装修项目施工总承包采购需求

一、项目基本信息

本项目是在数据中心园区已完成建设基础上的继续建设，前期已完成园区的全部土建工程及部分供配电、给排水、制冷设施、安防监控、楼宇自控等设备安装以及2个机房模块建设。本项目主要完成剩余5个机房模块建设，包括精密空调、UPS设备、极早期报警设备、综合布线、冷通道、动环监控设备、消防设施以及部分变压器、配电柜、柴油发电机等基础设备的安装，还有1个ECC集中监控室的装修，同时需对部分功能缺陷进行修复。目前已启用1个机房模块并上架上线少量IT设备，相关的基础设施设备也已投入使用。

本项目为非政府采购项目，拟通过上海市工程项目招采平台实施招标，采用国内公开招标采购方式，第一阶段资格预审、第二阶段详细评审。

二、供应商资格条件

（一）具有有效的营业执照。

（二）具有有效的中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工总承包建筑工程三级及其以上资质。

（三）具有有效的安全生产许可证，未因发生生产安全事故被浦东新区建设行政管理部门暂停承接业务且在限制期内。

（四）拟委任项目负责人资格要求需同时满足：

1.项目负责人必为申请人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国一级建造师执业资格证书，注册专业须为建筑工程。

2.未因发生生产安全事故被浦东新区建设行政管理部门暂停承接业务且在限制期内。

3.项目负责人有下列情形，不得参与本标段投标：

（1）在其他项目担任项目负责人；

（2）在其他进场招标的项目履行合同过程中发生变更，变更时间未满180天。

（3）相关情况查询上海市建设市场管理信息平台通过开标当日数据形成的《项目负责人基本情况表》。

（五）投标人业绩要求：

具有不少于1个已完成类似项目施工业绩，要求为合同金额不少于（上限限价70%）万元的装饰装修或修缮改建类项目施工业绩，合同签订时间为2015年1月1日至获取资格预审文件截止时间。

（六）项目负责人业绩要求：

无。

（七）投标人财务要求：

提供近三年（2022-2024年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，如投标人成立时间少于规定年份的，则按照实际成立时间提供相应年份的经审计的财务会计报表。

（八）至投标截止时间投标人（含其不具有独立法人资格的附属机构）不得存在以下不良信用记录有效情形之一：

（1）被依法暂停或取消投标资格；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在近三年内申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；

（8）拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；

（9）违反法律、法规、规章或无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的申请人。

（九）本次招标不接受联合体投标。

（十）其他要求：

1、具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加资格预审，招标人将接受下级公司为合格申请人。

2、同一自然人和其近亲属直接或间接控股的企业通过资格预审的单位数量上限为3家。

三、技术要求

最终技术要求以设计文件为准。

（一）建设目标

结合项目现场实际情况和需求，通过深入设计和有序实施，实现与前期已完工程的良好衔接，整个建设周期内进度符合预期、质量控制严格、资金使用合规，确保该数据中心楼在2026年10月整体完成检测认证并交付投产。本项目主要完成以下建设目标：

1.剩余5个机房模块装修和功能缺陷修复,包括精密空调、UPS 设备、极早期报警设备、综合布线、冷通道、动环监控设备、消防设施以及部分变压器、配电柜、柴油发电机等基础设备的安装和功能修复，其中1个机房模块装修后暂不部署机柜系统(含综合布线)，本项目安装机柜数以设计图纸为准。

2.ECC 集中监控室的装修，内部设置大屏幕显示设备扩声及会议设备，设置会议语音扩散系统，配置吸顶音箱无线话筒、监控台等设备。

3.对整个数据中心机房楼的供配电系统、备用电源系统暖通空调系统、弱电智能化系统、消防灭火系统和ECC 集中监控室设施进行全面的功能联调联试和专业检测，确保整个数据中心机房运行稳定可靠，达到《数据中心设计标准》(GB 50174-2017)规定的A级机房标准并通过认证。

（二）建设原则

1.符合总体规划原则

本项目按照“一次规划分期实施”的原则在已建成建筑内实施继续建设，本项目必须严格遵循前期规划设计方案。在数据中心总供电容量、数据中心应急柴油发电机容量、总供水能力、楼板承重能力、PUE设计指标及单机柜平均功率、楼层高度、消防分区布局等方面，前期项目已按照设计指标完成了相应建设、通过了竣工验收，如最新国家、地区标准无强制要求则有关指标无需进行调整。本项目设计、推荐的设备，坚持在建设标准、主要规格及核心技术参数上保持一致性、兼容性，以确保机房楼整体基础设施系统在运行、监控、维护方面的一致性。

2.安全合规原则

按照国家标准和行业标准，做好防雷、接地、防静电、消防、逃生、危险气体(氢气)、保温、防水、电能质量、废水废气排放等数据中心常规安全合规方面的保障。另外，结合密评管理需要，在实施过程中落实有关安防系统国密算法的要求，充分考虑网络安全审查的有关要求。

3.风险控制原则

进场施工前充分考虑项目施工风险，对材料、工艺、安装方式、成品保护、数据兼容、主备电源切换、备用电源并机，联调联试等方面的风险隐患给予分析和评估，为运行调试、检测及机房等级认证等后续多项工作打好风险控制基础。施工阶段做好人员、设备的各方面安全防护建立风险应对预案体系，充分预防风险、控制风险，减少对公共设备和区域的影响，确保整个建设过程安全有序。

4.绿色节能环保原则

数据中心楼的制冷系统、供电系统主要设备已安装到位，结合现场实际情况和设计文件选择非晶合金变压器、高频UPS、带湿膜的恒湿机等相对节能高效的设备，在制冷管道上配置智能阀门加强水系统监控，ECC装修使用绿色环保材料，达到节水节电节能的绿色节能环保效果。

（三）主要功能

使该数据中心机房具备投产使用条件，供配电系统、备用电源系统、制冷空调系统、弱电智能化系统和消防系统等设施设备在完工后通过整体检测验收，确保数据中心机房运行稳定、各项指标达到规划和设计目标，具备为相关系统提供安全稳定机房环境的服务功能。

（四）主要建设内容

本项目在既有数据中心楼已完工内容基础上继续建设，结合A级数据中心机房配置有关标准及使用需求，本项目建设需求可以归纳为以下几个方面：

1.土建专业

二、三层5个机房模块内部、楼层变配电间、UPS 间、电池间、运营商接入间、空调间、ECC集中监控室等基本处于毛坏状态，需进行施工。

2.暖通专业

二、三层5个机房模块加湿器及精密空调安装，对应完成管线对接及设备安装。漏水报警设施安装，增加群控服务器1台，安装配套流量表、压力表、温度表等监控仪表。

3.电气专业

二、三层4个机房配套10kV变压器(含配电柜)、UPS设备(含电池、配电柜)、列头柜及相关电缆，10kV高压柴油发电机(根据机房检测项目结果确定)，根据使用需求增加柴油发电机假负载。

4.弱电专业

二、三层4个机房的动力环境监控、综合布线、交换机、楼控系统监控节点和视频监控系统。一至四层建设符合密评要求的安防系统，现有线路可以利用的利用需替换的设备进行更新升级。缺陷修复方面，建立数据中心楼独立的建筑基础设施监控网络；安防系统按照密评要求进行整体改造；园区入口需补充防撞柱等。

5.消防专业

二、三层4个机房地面管道及喷头安装，温度传感器，消防控制报警模块安装，柴发机组配套安装水喷雾管道及喷头，全部7个机房模块增加极早期报警系统以提高机房消防安全防护水平。

6.机房工程专业

二、三层4个机房模块内20个封闭单元及配套的机柜、PDU、动环温湿度传感器。并对四层1个机房模块内不满足使用要求的机柜、PDU等进行调整。

7.ECC集中监控室建设

实施精装修工程，内部设置大屏幕显示设备、扩声及会议设备，设置会议语音扩散系统，配置吸顶音箱、无线话筒、监控台等设备，具体根据图纸完成施工。

8.其它内容

对机房内规划安装的异型设备大功率设备、介质柜、机房承重、网络布线柜、室外天线、PDU、巡检机器人供电电源、等具体使用需求按照设计图纸进行落实。

（五）施工总承包具体范围和相关技术要求

结合我单位具体工作安排，整个机房建设项目拆分为UPS设备采购、精密空调设备和施工总承包采购（即本采购需求）三个主要标段，具体说明如下：

1.UPS设备

甲供，所含内容有：UPS主机、电池、电池架、电池之间连接线、电池开关柜（含支架）；

2.精密空调设备

甲供，所含内容有：精密空调主机（含支架和底部风机箱）、智慧阀、漏水绳、精密空调之间的群控线缆；

3.施工总承包工程，进场招标，所含内容有：

前述（四）主要建设内容除了甲供的UPS设备和精密空调设备之外的全部设备、材料和施工、检测、认证等内容。

4.配合界面

UPS设备和精密空调设备供应商负责将设备运送至施工现场指定区域，车板交货，从设备卸车开始的二次搬运、成品保护、就位安装等工作均由施工总承包方负责。UPS设备和精密空调设备供应商负责配合监督搬运、安装、调试、验收等施工过程并给予施工总承包方技术支持，按照施工总承包方的要求提供设备原厂技术服务；UPS设备和精密空调设备供应商负责配合向设计院、施工总承包方提供设备精确尺寸信息、技术文件、深化图纸、BIM模型（如有）。

5.质保工作

需由本施工总承包单位提供自项目竣工日期起两年内的质保工作，质保方案需报建设单位或其代表审批通过后执行。

6.其他工作

（1）负责总承包范围内设备、桥架等的接地工作；

（2）复核供电与供水条件，如现场条件与设备要求不匹配需负责相关的调整工作，相关费用已包含在投标总价内；

（3）现场在土建结构上的后开孔开洞工作，且须经设计单位复核确认，本承包单位提资并承担相关费用；

（4）负责总承包范围内所需套管的预留预埋工作，以及预埋套管内的管道与套管之间的孔洞回填及防火封堵工作；

（5）负责总承包范围内不需预留但需在墙身、地面等处暗装的管线、设备的供应及安装、开槽与开槽后填堵工作；

（6）所有需与钢结构连接的支吊架均需焊接在在钢结构提供的预埋件上，对于部分无预埋件的位置，需采用钢梁夹的方式与钢梁连接，所有费用已包含在投标总价内；

（7）负责提供移交投产前本工程承包范围内的成品保护和保洁工作。

7.深化工作

（1）总承包单位所提供的设备需不低于招标技术文件中技术参数的要求，实际所投报设备的技术参数需提交设计单位、建设单位或其代表审核批准。

（2）设备在可靠连接的基础上，需便于安装和维护，具备在现场空间条件下安装、维修、拆卸的要求，需提供相关方案与图纸深化。有关方案深化结果需提交设计单位、建设单位或其代表审核批准。

（3）所有本章节所述的深化工作，即使通过设计单位、建设单位或其代表审批，也不得免除本单位的相关责任；即便已安装完毕，如发现其存在不符合规范、图纸或技术规格书要求的情况，本单位需无条件进行整改，直至完全满足相关要求。

（4）须完成设备基础及支墩图等提资，完成维修翻桥、马道（如有）等的施工深化，深化成果需获设计单位、建设单位或其代表认可。

8.设备材料送审工作

总承包单位需负责本项目范围内的所有设备、材料等的送审工作。设备品牌、设备参数、技术要求及生产周期均需符合招标文件所有相关要求。送审工作应提供所有设备和材料的技术资料及样品，经审核批准后才可以使用。即使通过设计单位、建设单位或其代表审批，也不得免除本承包单位的相关责任；即便设备及材料已安装完毕，如发现其存在不符合规范、图纸或技术规格书要求的情况，本专业承包单位需无条件进行整改，直至完全满足相关要求。

9.管线综合工作（属于深化工作）

（1）总承包单位必须组织各专业承包工程之间的管线综合协调工作，以便在各专业工程施工前平衡解决桥架管线之间的矛盾，满足设备的维护、检修要求，并提供桥架/管线综合图纸，深化成果需获设计单位、建设单位或其代表认可；

（2）负责数据中心所有变电所及能源中心单体内各类管线综合统筹；

（3）因管线综合不完善而造成的现场调整、拆改工作，所有费用均由本承包单位承担。

10.调试与综合测试工作

（1）总承包以及甲供范围内所有所有设备、系统的安装、调试、测试及试运行（如有）均需要满足国家施工规范、相关标准以及合同、施工图和技术规格书等方面的要求。

（2）根据设计文件及技术规格书完成相关综合测试工作，其中包括带载综合测试。总承包单位需确保所有设备、系统均对照设计文件及技术规格书要求进行相关的综合测试，并做好相应的记录。

（3）对整个数据中心机房楼进行带载综合测试，按照设计100%负荷租用相关的模拟负载。应在空调等各系统参数达到稳定状态后方可进行测试记录工作，带载综合测试的实际持续时间以甲方要求为准。

（4）总承包单位需要按照经审核通过的测试方案的要求进行实施，组织相关设备厂商或其授权单位配合、指导相关设备操作，配合工作包括相应的专业技术和操作人员、厂家驻场以及提供仪器仪表、设备等一切所需内容，相关的费用均已经包含在投标总价内。

（5）带载综合测试通过前总承包单位所涉及的所有电费、水费及燃油燃气费等能耗费用均由总承包单位负责承担。带载综合测试通过后所涉及的所有电费、水费及燃油燃气费等能耗费用均由建设单位负责承担。带载综合测试应在方案审批通过后开始，具体时间以监理单位正式下发的指令为准。

（6）如因总承包所负责的设备或系统原因，出现需要再次测试或延长测试时间等情况，对其他单位造成的费用损失需由总承包单位负责承担。

（7）参加综合测试的人员应熟悉所涉及的设备，并具备相关资质和实践经验。

（8）对各项功能指标进行测试后，其测试结果须满足相关规范、设计文件、技术规格书和投标承诺相应的要求，并对综合测试的各项工作均做好相应的测试记录，同时提供测试结果的分析报告。

（9）综合测试过程中发现的施工问题需及时解决，最终提交有资质的第三方检测单位盖章的合格报告并取得A级机房认证证书（含2次年检费用），检测认证单位应具备的资质按由建设单位和总承包单位协商确定。

11.工程质量、安全、文明施工、绿建要求

（1）工程质量标准：工程质量符合一次验收合格率100%标准。

（2）工程管理要求：无《中华人民共和国安全生产法》和国务院颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的生产安全事故发生。

（3）本工程对施工废弃物的处理和利用必须符合国家及地方有关规定的要求。

四、商务要求

具体商务要求以招标文件为准，包括但不限于以下内容：

（一）计划工期：

计划工期180日历日。

计划开工日期：2025年4月1日，实际开工日期以开工令日期为准；计划竣工日期：2026年9月27日，竣工日期以完成四方竣工验收并具备向政府主管部门提交竣工备案条件为准。

（二）合同价格形式：单价合同。

（三）合同付款（暂定）：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表等有关资料。如不按时提交，发包人有权不予支付当月进度款。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

（四）支付节点（暂定）：

（1）工程预付款按照合同价款（扣除暂列金额及取费）的10%支付。

（2）工程进度款按截至每月25日前完成的实物工程量（必须符合质量标准）的80%支付。由承包人在每月25日前向监理人申请月度工程进度付款，进度款申请单必须有项目负责人的签字确认和承包人的盖章确认。并提供证明此等付款的依据（如反映月工程进度情况的工程量计算书等），报监理人审核签认，经监理人核实后报发包人批准，发包人自承包人提交合格的工程进度款申请报告起15个工作日内支付该月工程进度款的80%。

（3）本工程进度款按月支付，待本工程竣工验收达到质量标准、交齐工程竣工档案资料，通过竣工验收，工程完成备案后，累计支付到自行完成部分合同价的80%。

（4）办理完竣工结算审价，提供全套竣工文件并经档案局认可后，支付到竣工结算并经投资监理审核金额的90%。

（5）经审计后付至建安工程结算金额的97%。

（6）余款作为工程质保金，3%的工程质保金待工程竣工验收合格之日起2年后（无息）付清工程质保金。

（五）验收

1.竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

2.竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

3.验收标准及方法

- 按国家、上海市各项有关建筑工程质量验收标准和设计要求执行。

（2）工程质量符合一次验收合格率100%标准。

4.质量保修要求

本项目质量保修要求按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）执行。总承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。总承包单位需负责组织在保修期内的所有保修工作，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期限为5年；

（3）供热与供冷系统，保修期限为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为2年；

（5）其他项目的保修期限均为2年；

（6）响应时间要求：

电话响应：7×24小时响应；

现场响应：2小时到达现场；

书面响应和网络响应：1天内回复。

（7）对故障报修无条件及时响应，报修后人员2小时到达现场，确定故障部件后备品备件2小时到达现场；原则上报修后12小时内解决影响到该设备正常运行的核心部件故障，24小时内排除非核心部件故障，特殊情况须根据建设单位变更窗口安排进行故障处理。

（8）在设备故障彻底排除前，应配合指导使用单位采取必要的应急措施，保证不影响机房运行。

（9）总承包单位需提供质保期间的备品备件。

五、其他需要说明的事项

本采购需求可能根据上海市有关工程建设规范和标办的指导意见进行合理调整，以最终发布的招标文件为准。