附件1

中国人民银行采购项目采购需求

项目名称： 成方金融信息技术服务有限公司

2025年线缆及布线服务采购项目

采购单位： 成方金融信息技术服务有限公司

编制单位： 成方金融信息技术服务有限公司

编制时间： 2025年5月

- 采购需求概要

本项目为非政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标采购方式。

- 供应商资格条件

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,同时符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（三）符合《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，供应商不得存在下述行为，否则其投标将被拒绝：

1、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的行为；(供应商应提供书面承诺)

2、与采购人、其他供应商恶意串通的行为；(供应商应提供书面承诺)

3、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的行为；(供应商应提供书面承诺)

4、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的行为。(供应商应提供书面承诺)

（四）其他：

1、供应商提供的产品和服务须满足《网络安全审查办法》的相关规定，符合网络安全审查要求（提供书面承诺）。

2、供应商提供的企业情况需与实际一致且真实有效（提供书面承诺）。

3、供应商参与本次投标的人员近3年内在采购人单位没有从业经历（提供书面承诺）。

4、供应商如成交，不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包（提供书面承诺）。

5、与采购人、采购代理机构存在利害关系可能影响采购公正性的法人或其他组织，不得参与本项目投标（提供书面承诺）。

# 三、需求清单

## （一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 为满足信息化建设需要。 |
| 3 | 项目目标 | 采购资源扩容所需线缆。 |
| 4 | 项目内容 | 线缆及敷设服务 |

## （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（60米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 16 | 否 | 否 |  |
| 2 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（50米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 32 | 否 | 否 |  |
| 3 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（40米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 44 | 否 | 否 |  |
| 4 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（30米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 12 | 否 | 否 |  |
| 5 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（10米）（含敷设维保） | A02062200 | 根 | 8 | 否 | 否 |  |
| 6 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（7米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 12 | 否 | 否 |  |
| 7 | 12芯MPO-MPO多模光纤跳线（5米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 14 | 否 | 否 |  |
| 8 | LC-LC多模光纤跳线（60米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 16 | 否 | 否 |  |
| 9 | LC-LC多模光纤跳线（50米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 16 | 否 | 否 |  |
| 10 | LC-LC多模光纤跳线（40米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 24 | 否 | 否 |  |
| 11 | LC-LC多模光纤跳线（30米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 12 | 否 | 否 |  |
| 12 | LC-LC多模光纤跳线（15米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 88 | 否 | 否 |  |
| 13 | LC-LC多模光纤跳线（10米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 64 | 否 | 否 |  |
| 14 | LC-LC多模光纤跳线（7米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 276 | 否 | 否 |  |
| 15 | LC-LC多模光纤跳线（5米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 271 | 否 | 否 |  |
| 16 | LC-LC多模光纤跳线（3米）（含敷设及维保） | A02062200 | 根 | 244 | 否 | 否 |  |
| 17 | 铜缆跳线（15米）（含敷设及维保） | A02062100 | 根 | 55 | 否 | 否 |  |
| 18 | 铜缆跳线（10米）（含敷设及维保） | A02062100 | 根 | 31 | 否 | 否 |  |
| 19 | 铜缆跳线（5米）（含敷设及维保） | A02062100 | 根 | 254 | 否 | 否 |  |
| 20 | 铜缆跳线（3米）（含敷设及维保） | A02062100 | 根 | 142 | 否 | 否 |  |

## （四）技术商务要求

### （1）技术要求

技术参数要求共有“★”指标 11项，“#”指标10项，“△”指标 0 项；“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标；“△”表示一般指标项，“#”和“△”项根据评审规则评分。指标明确须提供的证明材料应为官方文件、官网截图或配置页面截图、证书、检测报告等。未说明需提供何种证明材料的指标，只需响应是否负偏离。

- 总体要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品要求 | 投标人使用的所有光纤和铜缆跳线产品须为同一品牌产品 | 否 |
| 2 | ★ | 标签要求 | 所敷设部线缆，每根线缆至少2枚标签，按招标人要求体现源设备信息、接口信息及目标设备信息、接口信息等; 使用的标签应能防水、防油污、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、不易退色、不易断裂。可粘贴于光滑的弯曲部位以及圆柱形的表面 | 否 |
| 3 | ★ | 线缆敷设服务 | 本项目以目标为导向，所采购线缆主要满足招标人数据中心IT资源建设。本项目实际所需线缆布放整理、线缆质量测试、粘贴标签等工作均需要投标人负责。并配合招标人完成IT系统和各业务系统检查上线。 人员、辅材等配合成本均已包含在报价中 | 否 |
| 4 | ★ | 线缆测试 | 线缆到货后，各种规格跳线均按该类总数的10%比例抽测;测试结果应100%合格，并提供由具有CNAS 或CMA认证的测试机构出具有法律效力的测试报告。如果未达到测试要求，甲方有权要求增加抽测比例。 | 否 |
| 5 | ★ | 其他 | 投标人提供3年布线服务质保 原厂提供25年线缆产品质保 | 否 |

- MPO多模光纤跳线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 规格 | 规格：12 芯 MPO/MTP-MPO/MTP 光纤跳线，使用EIA/TIA 492AAAD 建议的OM4 多模光纤; 护套防火等级要求：OFNP。 MPO/MTP 光纤连接器符合IEC-61754-7 标准。双侧MPO/MTP 接头插入损耗分别不大于0.25dB; 插拔耐久性要求：200 次插拔，插入损耗变化值不大于0.3dB | 是 需提供国际ETL/UL或国内经CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的符合OFNP阻燃标准的报告 |
| 2 | ★ | 规格 | 纤芯衰减系数： - 在850nm 波长的最大衰减系数为3.0dB/km - 在1300nm 波长的最大衰减系数为1.0dB/km 纤芯模式带宽： - 有效模式带宽（EMB）：4700MHz·km @ 850nm - (2)满注入带宽（OFL）3500MHz·km @ 850nm、500MHz·km @ 1300nm | 否 |
| 3 | ★ | 规格 | 支持10G 万兆传输距离不低于550 米； 支持IEEE802.3ba 标准的40G 以太网应用，40G 传输距离不低于150 米； 支持IEEE802.3bm 标准的100G 以太网应用，传输距离不低于100 米 | 否 |
| 4 | # | 规格 | 采用单层护套，外径为3.0±0.5mm； 光纤物理尺寸规格：纤芯直径：50.0μm，偏差：不大于±2.5μm，纤芯不圆度：不大于5%; 光纤包层直径：125μm，偏差：不大于±1.0μm，包层不圆度：不大于1%; 纤芯/包层同心度偏差：不大于1.5μm | 否 |
| 5 | # | 规格 | 采用抗弯曲OM4光纤，弯曲损耗： 弯曲半径37.5mm，缠绕100圈，宏弯损耗≤0.5(dB/km)(850nm)； 弯曲半径15mm，缠绕2圈，宏弯损耗≤0.1(dB/km) (850nm)； 弯曲半径7.5mm，缠绕2圈，宏弯损耗≤0.2(dB/km) (850nm)； | 是 OM4光纤需提供国际ETL/UL或国内经CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告 |
| 6 | # | 其他 | 产品上的标签提供性能水平、长度等标识 长度可客户化定制 产品为制造商的成品 接口配有防尘盖 | 否 |
| 7 | # | 其他 | 出厂测试：可提供每根跳线的电子版出厂检测报告 包装要求：每根光纤跳线均要求独立包装，可以扫描外包装二维码或其他标识辨认真伪 | 否 |

- LC多模光纤跳线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 规格 | 规格：OM4 双工LC 万兆光纤跳线，使用EIA/TIA 492AAAD 建议的OM4 多模光纤 护套防火等级要求：OFNP。 插芯类型：UPC陶瓷插芯或PC结构插头 两端LC 光纤连接器光学性能要求：插入损耗：不大于0.15dB | 是 需提供国际ETL/UL或国内经CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的符合OFNP阻燃标准的报告 |
| 2 | ★ | 规格 | 纤芯衰减系数： - 在850nm 波长的最大衰减系数为3.0dB/km - 在1300nm 波长的最大衰减系数为1.0dB/km 纤芯模式带宽： - 有效模式带宽（EMB）：4700MHz·km @ 850nm - 满注入带宽（OFL）：3500MHz·km @ 850nm、 500MHz·km @ 1300nm 插拔耐久性要求：500 次插拔，插入损耗变化值不大于0.3dB | 否 |
| 3 | # | 规格 | 采用抗弯曲OM4光纤，弯曲损耗： 弯曲半径37.5mm，缠绕100圈，宏弯损耗≤0.5(dB/km)(850nm)； 弯曲半径15mm，缠绕2圈，宏弯损耗≤0.1(dB/km) (850nm)； 弯曲半径7.5mm，缠绕2圈，宏弯损耗≤0.2(dB/km) (850nm)； | 是 OM4光纤需提供国际ETL/UL或国内经CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告 |
| 4 | # | 其他 | 产品上的标签提供性能水平、长度等标识 长度可客户化定制 产品为制造商的成品 接口配有防尘盖 | 否 |
| 5 | # | 其他 | 出厂测试：可提供每根跳线的电子版出厂检测报告; 包装要求：每根光纤跳线均要求独立包装，可以扫描外包装二维码或其他标识辨认真伪 | 否 |

- 铜缆跳线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 规格 | 6A类非屏蔽跳线，原厂成品跳线； 符合TIA/EIA-568.2-D和ISO-IEC11801标准要求，以及支持10GBASE-T的IEEE802.3an-2006标准认可的信道要求; 护套要求：CMP 或 低烟无卤； 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准; RJ45连接器特性：防火等级UL94-V0，水晶头接触面镀金50 MIL双排三叉 | 否 |
| 2 | # | 规格 | 线规：22 ∽ 28 AWG，4对; 电气性能（20°C）：导体电阻≤ 5 Ω；绝缘电阻≥10 MΩ; 接头相邻端绝缘阻抗> 500 MΩ; 机械寿命：≥1500 次插拔 | 否 |
| 3 | # | 其他 | 颜色：统一为黄色、蓝色或白色 产品上的标签提供性能水平、长度等标识 长度可客户化定制 产品为制造商的成品 | 否 |
| 4 | # | 其他 | 出厂测试：可提供每根跳线的电子版出厂检测报告 | 否 |

### （2）商务要求

本商务要求包含供应商能力要求、服务团队要求、服务总体要求、质量保证服务要求、服务方案要求、付款要求6部分。

A供应商能力要求共有“★”指标 0 项，“#”指标 2项，“△”指标 0 项

B服务团队要求共有“★”指标 3项，“#”指标 0 项，“△”指标 0 项

C服务总体要求共有“★”指标 2 项，“#”指标 0 项，“△”指标 0 项

D施工要求共有“★”指标 2 项，“#”指标 0 项，“△”指标 0 项

E质量保证服务要求共有“★”指标 2 项，“#”指标 0 项，“△”指标 0 项

##### A、供应商的能力要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 原厂认证 | 供应商应为产品的原厂商或原厂授权代理商。如为原厂商，提供自行书面承诺，并加盖原厂商公章。如为代理商，提供原厂针对本项目的授权书。 | 加盖原厂商公章的承诺书或授权书 |
| 2 | # | 实施经验 | 投标人提供成功应用案例，根据评分细则评分。 【有效案例须同时满足以下条件】 1.案例内容要求： （1）签订日期在2022年1月1日（含）以后； （2）机房综合布线合同，单一合同含税金额100万元人民币以上的成功案例。 2.证明材料要求： （1）如为框架采购，需提供入围协议及有效订单，一个框架协议只能算一个案例，同一框架下的订单采购价格可以累计。上述证明材料均加盖投标人厂商公章； （2）证明材料应包含订单签订日期、合同签字盖章页、所涉及产品品牌、规格及采购数量；不能明确合同/订单签订日期、产品品牌、规格及采购数量的案例无效。 | 加盖投标人厂商公章的材料 |

##### B、服务团队要求

| 序号 | 重要性 | 服务团队 | 服务指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务团队要求 | 投标人应具备足够数量的合格的项目管理技术协调人员和工程实施人员专门服务于本项目。负责项目管理的技术协调人至少1人，项目实施工程师至少2人。未经招标人同意，人员不能擅自更换 | 否 |
| 2 | ★ | 技术工程师要求 | 负责项目管理的技术协调人：至少拥有5年工作经验。 实施工程师：参与过3个类似项目。 | 提供服务人员简历 |
| 3 | ★ | 响应文件要求 | 将人员名单、拟担任职务等证明文件体现在采购响应文件，用户保留核查服务团队人员社保证明的权利。 | 提供人员名单、拟担任职务等。 |

##### C、服务总体要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品交付时间 | 1.到货验收：自合同签订生效后30个日历日，供应商将产品及相关资料交付至甲方指定地点。乙方将产品及相关资料运至交货地点后20个工作日内，启动到货验收流程。 2. 线缆敷设验收：产品运到交货场地、完成到货验收后，进行线缆敷设。线缆敷设应当在2个月内完成。完成线缆敷设后20个工作日内，启动线缆敷设验收流程。 3. 质保期服务验收：3年布线服务质量保证期届满后（自线缆敷设验收合格之日起）20个工作日内启动。 | - 否 |
| 2 | ★ | 线缆同一品牌 | 所有线缆均为同一品牌。 | - 否 |

##### D、施工要求

| 序号 | 重要性 | 服务项目 | 服务指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 总体要求 | 投标人需要成立专门的项目实施小组，应提供有效的质量和工期保障措施，能够如期实现预定的建设目标；施工过程中应严格执行安全保护及消防安全等有关规定，充分考虑到施工人员的安全措施，不能发生任何安全事故和事件，否则投标人承担一切责任。 工程实施前投标人需对招标人已有装修、照明、消防等其他系统中设备、设施进行必要的成品保护，工程实施过程中如对上述设备、设施造成破坏、丢失的需要照价进行赔偿。 服从招标人对项目进行的管理，对不合格的施工要及时整改；保证提供优质施工队伍，确保本项目施工质量。 | 否 |
| 2 | ★ | 光纤、铜缆布线 | 线缆在敷设前向施工人员交底，说明敷设线缆的根数，始未端的编号，工艺要求及安全注意事项。 线缆布放前应核对规格、型号、位置与设计规定相符。 线缆的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。 线缆在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。 | 否 |

##### E、质量保证服务要求

| 序号 | 重要性 | 服务内容 | 服务指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 质量保证服务期限和内容 | - 自线缆敷设验收合格之日起，投标人提供3年布线服务质保、原厂提供25年线缆产品质保。 | 是 产品供应商提供承诺函并加盖公章 |
| 2 | ★ | 技术支持服务 | - 厂商提供每周7天，每天24小时的技术支持服务。确认需要更换备品排除故障，应确保备品在4小时内到达用户现场。 | 否 |

##### F、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到货付款 | 全部货物到达指定地点并完成到货验收 | 30% | 汇款 |  |
| 2 | 验收付款 | 线缆敷设验收合格 | 65% | 汇款 |  |
| 3 | 质量保证期付款 | 布线服务质量保证期三年满，经甲方验收，服务内容均已完成 | 5% | 汇款 |  |