金融时报社UPS蓄电池采购项目比选公告
 
本项目为金融时报社UPS蓄电池采购项目，欢迎合格的供应商前来参选。
一、项目基本情况
（一）项目名称：金融时报社UPS蓄电池采购
（二）采购方式：比选
[bookmark: OLE_LINK27]（三）评审原则：最低投标价法
（四）预算金额：90000元（人民币）
（五）采购需求：
1、	采购内容：
12V 100Ah阀控式密封铅酸蓄电池的供货、搬运安装、调试、旧电池拆除等。（包含连接线、电池架（如原电池架可利旧，无需新增））。数量：64块。
2、服务要求：
	12V 100Ah阀控式密封铅酸蓄电池采购需求

	
	

	一、采购基础信息

	采购项
	采购详情

	采购内容
	12V 100Ah阀控式密封铅酸蓄电池的供货、搬运安装、调试、旧电池拆除等。（包含连接线、电池架（如原电池架可利旧，无需新增））报价时请明确所投产品品牌及型号。

	采购数量
	64块及配套辅料

	
	

	二、采购核心要求

	序号
	要求详情

	1
	改造过程中需考虑现场实际情况及电池与设备的适配性，保障改造后电池能够与现场UPS主机进行更好的适配，需要保证之后手工巡检可以测量到每块电池的内阻容量。

	2
	实施人员需具备相应的实施经验，需前期踏勘过现场。

	3
	施工单位资质要求：（1）施工单位必须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证；
（2）施工单位必须具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理系统认证证书、环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书；
（3）项目负责人具有二级建造师证书（机电专业）及以上并提供在施工单位2026年度近三个月连续社保证明材料，安全管理人员具有安全生产考核合格证书（C本），施工人员具有低压电工作业证书；并提供有效期内的证明材料

	4
	生产单位应拥有有效期内高新技术企业证书，有效期覆盖24年至26年（提供资质材料）。

	5
	生产单位应提供ISO14001（环境管理体系认证）、ISO9001（质量管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证）证书复印件。这些证书须由蓄电池制造商企业自身获得，不接受采用其他关联企业的证书。（提供认证复印件）

	6
	生产单位至少具备投标产品的生产厂商5年以上代理资格，并在投标时须提供设备制造商出具的针对本项目的授权书。（提供授权书）

	7
	至少提供原厂三年的质保服务。

	8
	生产单位所提供的蓄电池品牌系列产品，必须依据国家《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YDT799-2024）标准，通过中国泰尔实验室检测和出具的泰尔认证证书及检验报告，投标方应提供最新有效的，且应在二年内的证书及检测报告。

	9
	蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地证明文件，原产地要求与泰尔证书（检测报告）载明的生产单位及地址保持一致，泰尔检测报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其全资子（分）公司。

	
	

	三、电池规格参数要求

	技术参数
	性能要求

	1、单体电池额定电压：12V，额定容量≥100Ah。
	1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

	2、单体电池浮充电电压： 13.38-13.62V@25℃
	2、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。 

	3、单体电池均衡充电电压： 13.80-14.40V@25℃
	3、蓄电池采用ABS材料，壳、盖、安全阀为阻燃材料，符合UL94V-0标准。

	4、单体电池放电终止电压：1.8V@25℃
	4、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

	
	5、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

	　
	6、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过30mV。同一组电池浮充24h后压差≤60mV；放电端电压压差≤150mV

	
	7、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-20kPa范围内，开阀压力应在20-25kPa范围内。

	
	8、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。

	
	9、蓄电池自放电率每月不大于3%。蓄电池封置 28 天后，其容量保存率不低于 97.5%。

	
	10、蓄电池的密封反应效率不低于98.6%。

	
	11、蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3C10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。

	
	12、蓄电池过度放电后，其容量恢复值应≥99%。

	
	13、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

	
	14、低温敏感性10h 率容量应≥98.5%C10；外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。

	
	15、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥96%。

	
	16、5.5I10A放电期间，蓄电池连接电压降≤4.2mV。

	
	17、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。



二、供应商资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）复印件；国家另有规定的，从其规定。分支机构参与项目的，须提供具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并同时提供总公司（总所）和分支机构的营业执照复印件。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》。
（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》。
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。
（六）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以上以提交响应文件截止日当天，在“信用中国”网站及中国政府采购网的查询结果为准。如相关失信记录已失效的，供应商需提供相关证明材料。
（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目：提供《供应商资格声明函》。
（八）本项目不接受联合体响应报价。
三、获取比选文件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK25]（一）时间：2026年10月10日9:00至2026年10月19日17:00（北京时间）。
（二）获取方式：
1、邮箱获取。
参选人需将以下材料加盖公章的彩色扫描件发送至邮箱jrsbscg@163.com：
（1）营业执照副本复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（如经办人非法定代表人，需提供）。
邮箱主题中注明单位名称+项目名称+获取比选文件，邮箱内留有经办人手机联系方式。上述获取比选文件所提交邮箱的资料原件，递交响应文件的同时一并递交。
采购人将在收到完整材料后1个工作日内，将比选文件发送至参选人提交材料的邮箱。
2、现场获取
参选人需携带以下加盖公章的材料，至北京市海淀区中关村南大街甲18号D座21层，领取比选文件：
（1）营业执照副本复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（如经办人非法定代表人，需提供）。
联系人：李老师，电话：010-82198070
（三）文件售价：人民币0元整。
（四）如未按要求获取比选文件，视同放弃本项目。
四、响应文件提交
（一）递交文件截止时间：2026年10月22日12:00（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]（二）递交报价文件地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号D座21层。
（三）收件人：李老师，电话：010-82198070。
本项目不邀请参选人代表出席开标，请各参选人在本项目要求的截止时间前递交响应文件，逾期不予受理。
五、公告期限
自本公告发布之日起7个工作日。
六、对本项目提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: OLE_LINK28]联系人：杨老师
电话：010-82198395


金融时报社
2026年10月9日
