招标文件

项目编号：202511435018

项目名称：2026-2029年上海新机房租赁服务项目

采购人：网联清算有限公司

采购代理机构：北京市京发招标有限公司

2026年5月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	27

第四章 采购需求	43

第五章 合同条款与格式	74

第六章 投标文件格式	95

第一章 投标邀请

项目概况

2026-2029年上海新机房租赁服务项目的潜在投标人应在北京市京发招标有限公司714室（北京市东城区崇文门外大街90号）获取招标文件，并于2026年6月9日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：202511435018

项目名称：2026-2029年上海新机房租赁服务项目

包预算金额：11510.16万元（含税），包最高限价：11510.16万元（含税）。

采购需求：

1.本次招标项目共1个包，资金已落实。

2.采购需求：

（1）采购一览表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜租赁 | 个 | 共562个，包括557个20A标准机柜和5个68A算力机柜。 | 详见采购文件 |
| 2 | BGP互联网服务租赁 | 条 | 共2条100M BGP互联网服务。 | 详见采购文件 |

3.本项目评标、授标均以包为单位。投标人须以包为单位进行投标，不得拆分投标。不完整投标将被视为无效投标。

二、投标人的资格条件：

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）。

三、获取招标文件

时间：2026年5月18日至2026年5月22日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市京发招标有限公司714室（北京市东城区崇文门外大街90号）。

方式：现场领购或邮箱领购，标书售价为每包的售价，售后不退。其他详见“五、其他补充事宜”。

售价：200元（现金或银行公对公汇款），本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月9日10点30分（北京时间）

开标时间：2026年6月9日10点30分（北京时间）

地点：北京市东城区崇文门外大街90号（北京市京发招标有限公司315会议室）。

五、其他补充事宜

1.获取招标文件相关事宜：

（1）现场领购：

提供以下文件：潜在投标人须携带法定代表人身份证明书原件（法定代表人参加领取时提供）或法定代表人授权委托书原件及授权代表的本人身份证原件及复印件加盖公章，现场现金缴纳标书款、登记备案，并领取招标文件完成现场领购。

（2）邮箱领购：

提供以下文件：将现场领购须携带资料的扫描件、银行汇款回单(公对公汇款)、联系人姓名及联系电话发送至bjjfzb@aliyun.com邮箱（邮件主题“项目名称+公司名称”），我公司查收后通过邮箱发送招标文件完成邮箱领购。

（3）标书款发票：文件获取截止之日后第一个工作日统一开具电子发票（普票），以邮件形式发至各潜在投标人登记的邮箱上。

2.投标文件逾期送达或未按招标文件要求密封的，采购人和采购代理机构将予拒收。

3.采购代理机构账户信息

账户名称：北京市京发招标有限公司

开户银行：招商银行北京分行崇文门支行

开户账号：1109188167106010000000012

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：网联清算有限公司

地址：北京市西城区月坛南街1号院7号楼

联系方式：郭老师，010-68148647

2.采购代理机构信息

名称：北京市京发招标有限公司

地址：北京市东城区崇文门外大街90号

联系方式：许长赟、聂婷婷、金明月，010-67118164、010-67187788

3.项目联系人：许长赟、聂婷婷、金明月

电话：010-67118164、010-67187788

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人名称及采购代理机构名称 | 采购人名称：网联清算有限公司 采购代理机构名称：北京市京发招标有限公司 |
| 1.3 | 项目基本情况 | 具体要求详见第四章采购需求及第五章合同条款与格式。 |
| 5.1 | 合格投标人 | （一）信用核查 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。 （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理： 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺) 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺) 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺) 5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）。 |
| 5.2 | 是否专门面向中小企业预留采购份额 | 不涉及 |
| 6 | 分包 | 不允许 |
| 13 | 核心产品 | ■服务采购（不适用） □单一产品采购 □非单一产品采购，核心产品为：/ 提供相同品牌产品(核心产品品牌相同)的不同投标人，评审得分相同的,评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格:评审后得分最高的同品牌投标人为中标候选人；评审得分相同的，以最终报价较低者为中标候选人;得分且最终报价均相同的，以技术及服务部分得分高者为中标候选人。 |
| 14 | 澄清截止期限及要求 | 截止时间：2026年5月25日17时00分 |
| 16 | # 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（派人送达或邮寄送达均可）；质疑函的内容和格式应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系部门：北京市京发招标有限公司 联系人：许长赟、聂婷婷、金明月 联系电话：010-67118164、010-67187788 通讯地址：北京市东城区崇文门外大街90号714室 |
| 17 | # 投标文件组成 | ★（1）投标书； ★（2）报价表； ★（3）投标分项报价表； ★（4）合同条款偏离表； ★（5）采购需求逐项应答表； ★（6）法定代表人身份证明； ★（7）授权委托书（若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署可不提供）； （8）投标保证金； （9）投标人基本情况表； ★（10）资格证明文件（详见第六章投标文件格式）； （11）业绩一览表； （12）对于服务要求的响应及相关支持性文件及实施方案； （13）售后服务方案； （14）投标人服务承诺（如有）； ★（15）两者一致性的承诺书（实质性格式）。 投标人认为需要提供的其他文件。 未提供上述标注星号“★”的文件，投标无效。 |
| 18.1 | # 投标报价 | 投标人应按照招标文件第六章提供的报价表及投标分项报价表格式进行投标报价，投标报价货币为人民币，投标报价应包括满足采购需求的全部费用，税费均应包含在投标总价中。 |
| 19.2 | # 投标有效期 | 90 日历天 |
| 20 | # 投标保证金 | 投标人可自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 投标保证金的金额：180000元 接收保证金开户行、账号： 账户名称：北京市京发招标有限公司 开户银行：招商银行北京分行崇文门支行 账号：1109188167106010000000012 行号：308100005184 注：以汇款方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号+包号+用途（保证金）（若附言栏有字数限制，可简写），否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 |
| 21.2 | 签字或盖章要求 | （1）投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章或投标专用章（须取得公章授权）。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章。 投标文件中要求“签字”指签字人亲笔签字或加盖签字人的人名章或手签章。 （2）投标文件中要求“盖章”指单位公章或经授权有效的投标专用章（授权相关材料格式自拟）。 |
| 21.3 | 投标文件正、副本份数及投标文件电子版份数 | （1）投标文件正本1份 （2）投标文件副本6份； （3）投标文件电子文档1份（U盘存储介质，内容包括签字盖章后的PDF版扫描件电子文件，单独密封提交）。 |
| 21.4 | 装订方式 | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订。 |
| 22.2 | 封套上写明 | 1.项目名称、项目编号及“在开标时间之前不得启封”的字样； 2.投标人名称和地址，并加盖投标人公章。 |
| 25 | 开标时间和地点 | 详见第一章投标邀请。 |
| 29 | 资格审查主体 | □采购人 □采购人委托的采购代理机构 ■采购人和采购代理机构 |
| 32 | 同品牌评审得分相同时确定中标候选人的主体 | □采购人 ■采购人委托评标委员会 |
| 36 | # 推荐的中标候选人数量 | 3 名 |
| 36 | # 中标候选人并列的 # 确定中标人的方式 | 采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；综合得分、投标报价及技术部分得分均相同者，随机抽取。 |
| 39 | # 履约保证金 | 1.履约保证金的金额：本项目不涉及。 2.提交履约保证金时间：/ 3.履约保证金的形式：/。 4.有效期及退还：/。 |
| 47 | 招标服务费 | 收费对象：中标人； 收费标准：以中标人的投标报价为计算基数，参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）服务类的收费标准的75%折扣收取，采用差额定率累进计费方式计算。 缴纳时间：中标通知书发出之日起5个工作日内。 |
| 49.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 49.2 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 49.3 | 样品 | 投标样品递交： ▇不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
|  | 其他补充说明 | 1.投标人法定代表人/负责人参加开标的，应随身携带有效身份证件相关证明材料；投标人授权代表参加开标的，应随身携带身份证件相关证明材料、法人授权书（原件或复印件）。 2.未按规定密封的投标文件，采购人或采购代理机构可以拒收。 3.投标人存在下列情形之一的任何机构，不得参与本项目投标： 1）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位； 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |

## 投标人须知

- 总则

- 项目概况

  - 参照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见投标人须知前附表。采购服务名称：见投标邀请。

- 采购预算：见投标邀请。

- 最高限价（如有）：见投标邀请。

- 采购需求：见投标邀请。

- 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - 合格的投标人应具备条件：见投标人须知前附表。

  - 是否专门面向中小企业预留采购份额：见投标人须知前附表。

  - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

  - 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

- 查询渠道：详见投标邀请；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章投标邀请所述不良信用记录的，投标无效。

  - 投标邀请规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1项和第5.5项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

- 合格的货物和服务

  - 合同中提供的所有货物，均应来自上述5.1项所规定的合格投标人。

  - 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 服务系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的全部服务和以及招标文件要求的其他类似的义务。

- 费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

- 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购需求；

（5）合同条款与格式；

（6）投标文件格式。

根据本章第14款和第15款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

- 招标文件的澄清

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。

  - 投标人如有疑问可以向采购人或采购代理机构提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标邀请中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。采购人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

  - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 招标文件的修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。采购人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

  - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

- 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

- 投标文件的组成：详见投标人须知前附表。

- 投标报价

  - 投标人报价格式详见投标人须知前附表。

  - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

  - 报价应包含本项目所有税项。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

- 投标有效期

  - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

  - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求修改其投标文件。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费；

（6）招标文件规定的其他情形；

（7）存在其他违法违规行为的。

- 投标文件的编制

  - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

  - 投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（或加盖人名章或手签章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或盖章其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本与副本或电子版不一致时，以正本为准。

  - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件应当密封。

  - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

  - 未按本章要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予接收。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前，将投标文件密封送达投标地点。

  - 投标人递交投标文件的地点：见投标邀请。

  - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 在投标邀请规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

  - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

- 开标时间和地点

采购人在投标邀请规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未能到场参加开标的，视同认可开标结果。

- 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 评标

- 评标委员会

  - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会由5人以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者，获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

- 定标方式

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定；采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见投标人须知前附表。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 中标公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

  - 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知第16款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

- 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 签订合同

39.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

39.2 中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

39.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

- 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

- 投标人中标后须向采购代理机构交纳招标服务费，收费标准及缴纳时间见投标人须知前附表。

- 政府采购政策

47.1进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。本项目如涉及货物采购，则是否接受进口产品见投标邀请。

47.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标邀请。

小微企业价格评审优惠的政策调整见评标办法。

47.3政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标办法。

47.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见采购需求（如涉及）。

47.5网络安全专用产品

所投网络安全专用产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023 年第2号）范围的，采购按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的网络安全产品，否则投标无效。关于网络安全专用产品安全管理依据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）。

47.6商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见采购需求（如涉及）。

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

- 资格审查及标准

由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人按照以下方式确定中标人；技术部分得分不同的，按照技术部分得分由高到低顺序，技术部分得分相同的，采用随机抽取的方式。

- 评审标准

1 符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

2 分值构成：总分100分，具体见附表三商务、技术及价格评审因素及分值分配表。

- 评审程序

1 符合性检查：评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2 澄清有关问题。

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

（5）投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。不完整投标将被视为无效投标，不适用缺漏项条款。

3 异常低价处理

3.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.4 上述投标（响应）报价指按照本章四评审程序中序号4修正后的报价。

4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合法规规定的中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。（本项目不涉及）

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予/的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件提供的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

（5）残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

（6）若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

6 商务和技术评审

（1）比较与评价

评标委员会按附表三所列标准对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）评标委员会按附表三规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（3）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（4）投标人得分=A＋B＋C

7 评标结果

（1）除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供营业执照复印件（加盖公章）。 若分公司参与，除提供分公司营业执照外，同时还应提供其所属法人出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人的公章），也可以提供其所属法人的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |  |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供投标人资格声明书原件 |  |
| 3 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的投标人、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |

注：符合用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 2 | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章的。 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额，招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价。报价唯一，投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |  |
| 4 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |  |
| 5 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |  |
| 6 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。弄虚作假、串通投标的情形见表后附注。 |  |
| 7 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。 |  |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的。 |  |
| 9 | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。 |  |
| 10 | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏。 |  |
| 11 | 技术响应 | 满足采购需求星号“★”要求。 |  |
| 12 | 服务期限和交付地点 | 满足招标文件要求。 |  |
| 13 | 付款方式 | 满足招标文件要求。 |  |
| 14 | 其他无效情形 | 1、存在下列情形之一的任何机构，不得参与本项目投标： 1）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位； 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |

注：1、符合用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

## 附表三 商务、技术及价格评审因素及分值分配表

价格分分值35分：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 部分 （35分） | 租赁费总价报价得分 租赁费投标总价价格评审：综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人租赁费报价得分=（评标基准价/租赁费投标报价）×价格权值×100； 本项目中价格权值=15.75% 租赁费总价投标报价=335（标准机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月租赁费价格/元】+5（算力机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【算力机柜单机柜每月租赁费价格/元】+187（标准机柜数量/个）×32（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月租赁费价格/元】+35（标准机柜数量/个）×18（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月租赁费价格/元】 |  |
|  |  | 电费总价报价得分 电费投标总价报价价格评审：综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人电费报价得分=（评标基准价/电费投标报价）×价格权值×100； 本项目中价格权值=18.9% 电费总价投标报价=335（标准机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月电费/元】+5（算力机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【算力机柜单机柜每月电费/元】+187（标准机柜数量/个）×32（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月电费/元】+35（标准机柜数量/个）×18（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月电费/元】 标准机柜单机柜每月电费=【电费单价（元/千瓦时）】*20（机柜电流/A）*0.22（电压/V）*（24h*30天（月小时数））*0.9（电力使用系数） 算力机柜单机柜每月电费=【电费单价（元/千瓦时）】*68（机柜电流/A）*0.22（电压/V）*（24h*30天（月小时数））*0.9（电力使用系数） |  |
|  |  | BGP服务费总价报价得分 BGP服务费总价报价价格评审：综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人BGP服务费报价得分=（评标基准价/BGP服务费投标报价）×价格权值×100； 本项目中价格权值=0.35% BGP服务费总价投标报价=【100M带宽BGP每月价格/元】×36（租赁时间/月） |  |

商务、技术评价分值65分：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 |  | 分值 | 对应采购需求条目号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分 （20分） | 投标人实力 | 根据投标人在数据中心领域的技术积累、信誉状况、市场影响力等方面进行综合评审。 1、具备国内外影响力，公司整体实力强（技术积累与专利规模领先、公司可持续发展能力强），信誉状况好得3分； 2、具备国内影响力，公司整体实力较强（技术积累与专利规模较好、公司可持续发展能力较强），信誉状况良好得2分； 3、国内影响力一般，但具备一定的行业影响力，公司整体实力一般（技术积累与专利规模一般、公司可持续发展能力不稳定），信用状况一般得1分。 4、其他情况不得分。 | 3 | 2 |
| 2 |  | 服务总体要求 | 考察投标人是否取得如下资质，不接受同一集团母公司或子公司的资质共享。 1、通过ISO20000管理体系认证，得1分； 2、通过ISO27001管理体系认证，得1分； 3、通过ISO9001管理体系认证，得1分； 4、通过ISO22301管理体系认证，得1分。 以上4项可累计得分，最高得4分。 | 4 | 3 |
| 3 |  | 投标人案例 | 1.投标人应具有良好的执行合同能力和服务能力，提供2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）服务案例情况，每个案例得1分，最高得10分。 2.案例要求： a）案例规模需达到或超过500个机柜数量。 b）投标人需提供案例证明文件，至少包含合同封面页、合同签订日期、合同签字盖章页、合同涉及机柜采购数量、甲方单位名称合同主要页的复印件。证明材料不全或无法确定最终使用用户，相关业绩案例不予认可。合同原件备查；仅提供案例列表的不得分。 c）投标人所提供的案例，由评标委员会根据投标文件一致认定。 | 10 | 4 |
| 4 |  | 合同履约 | 考察投标人对采购人合同商务模板应答情况，全部无偏离得3分，存在负偏离的不得分。 | 3 | 5 |
| 5 | 服务 部分 （45分） | 库房、办公室距离要求 | 库房与机房处于同一园区内的得1分。 办公室与机房处于同一园区内的得1分。 其他情况不得分。 | 2 | 6 |
| 6 |  | 机房布局要求 | - 机房不在顶层的得4分。 2.高低压配电室不在地下室的得1分； 3.发电机室不在地下室的得1分； 4.UPS不在地下室的得1分； 5.电池室不在地下室的得1分。 其他情况不得分。 | 8 | 10 |
| 7 |  | 产权资质 | 1.投标人为机房的建筑产权人的得2分； 2.投标人为机房的承租方，并与建筑产权人签订租赁协议剩余有效期（自投标截止日开始计算）大于10年的得1分。 其他情况不得分，以上不重复得分。 | 2 | 11 |
| 8 |  | 园区安保 | 数据中心处于独立园区（园区具备物理封闭独立特性，拥有围墙及出入口等物理隔离设施，实现园区的独立管理与安全管控）内的得2分。其他情况不得分。 | 2 | 12 |
| 9 |  | 市电接入评估 | 机房两路市电对应的上级变电站电源为不同的220kV变电站得2分。其他情况不得分。 | 2 | 16 |
| 10 |  | UPS馈线柜到机柜间连接方式 | 服务期内，UPS馈线柜到机柜间不使用低压智能母线方式实现互联，若使用低压智能母线方式实现互联的，承诺提供充足的备品备件的得2分。其他情况不得分。 | 2 | 17 |
| 11 |  | UPS | 本项目可提供独立的UPS系统（为采购人机柜独享，与其他客户不存在共用关系）的得2分。其他情况不得分。 | 2 | 19 |
| 12 |  | 空调系统物理隔离要求 | 机房空调系统设置独立的空调间且相邻机房的得1分。其他情况不得分。 | 1 | 24 |
| 13 |  | 机房基础设施使用年限 | 机房主要基础设施（包含变压器、UPS、高低压配电柜、柴油发电机组、空调、制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵）已使用年限（以设备铭牌生产日期为准）情况。 机房主要基础设施已使用年限均在2到6年（包含6年）的得4分。 机房主要基础设施已使用年限均不超过2年（包含2年）的得2分。 其他情况不得分。 | 4 | 26 |
| 14 |  | 灾备冗余情况 | 柴油发电机组、IT UPS系统、UPS电池、精密空调系统均需具备灾备冗余架构设计。 1.柴油发电机组满足N+X(X大于等于2)冗余架构，且为高压柴油发电机的得2分； 2.IT UPS系统满足2（N+1）冗余架构设计的得2分； 3.精密空调系统满足N+X(X大于等于2)冗余架构的得2分； 4.UPS电池满载设计容量不小于30分钟的得2分。 其他情况不得分。 | 8 | 27 |
| 15 |  | 运维体系 | 运维管理体系成熟完善，关键岗位人员具备成熟完备的现场机房运维实操经验、扎实的专业技术能力人员专业匹配度高、现场处置响应能力过硬；团队人员运维履职稳定可靠的得6分； 运维管理体系框架完整，细节略有不足，关键岗位人员具备机房运维基础实操经验，专业技术功底扎实，现场应急处置响应较为及时；人员岗位匹配度良好，团队值守运维状态稳定，可基本保障全时段运维服务连续可控的得3分； 运维管理体系基本满足要求，关键岗位人员具备基础运维管理运行框架，驻场各专业运维人员拥有机房运维从业基础，可完成日常常规设备运维工作；人员岗位适配基本满足现场运维刚需，人员排班值守有序，运维工作无重大断层空档，可支撑场地基础运维保障需求的得1分。 其他情况不得分。 | 6 | 43 |
| 16 |  | 运维服务方案 | 运维服务方案完整覆盖全流程，覆盖全维度安全运维体系，风险闭环管理，需求理解深刻，执行性强的得6分； 运维服务方案方案覆盖主要流程，覆盖多维度安全运维体系，需求理解较充分的得3分； 运维服务方案内容基本满足，基础安全运维管理体系，需求理解基本到位的得1分。 其他情况不得分。 | 6 | 44 |

属于主观评价的指标包括：1、15、16

属于客观评价的指标包括：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

第四章 采购需求

（注：如招标文件中其他章节的表述与本章采购需求不一致，均以采购需求为准。）

一、采购需求前附表

| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026-2029年上海新机房租赁服务项目 |
| 2 | 采购分类 | □货物 ☑服务 □工程 |
| 3 | 项目预算安排 | 项目预算（含税）：11510.16万元 |
|  |  | 项目资金来源：自筹 |
| 4 | 项目内容 （采购内容） | 货物名称及数量：不涉及 核心产品：/ |
|  |  | 服务内容：上海新机房租赁557个标准机柜、5个算力机柜及BGP互联网服务。服务期分为三个阶段，第一阶段335个标准机柜和5个算力机柜，服务期为自验收通过之日起36个月；第二阶段为187个标准机柜，服务期计划为2027年1月至合同截止日；第三阶段为35个标准机柜，服务期计划为2027年1月至2028年6月。具体服务期限及机柜使用数量以双方签订的合同为准。 |
|  |  | 工程内容：不涉及 |
| 5 | 项目实施时间 | 服务期限：服务开始日期为供应商具备向采购人提供服务条件且该服务条件通过采购人验收之次日（通过验收之日以采购人、供应商双方签署的验收报告为准），服务期限3年，具体以实际租赁合同为准。 服务验收时间：验收合格之次日起，以3个服务月为服务期单位，在每服务期结束后，供应商提交服务报告及相关验收材料，采购人在验收合格后开展资金结算。 |
| 6 | 项目实施地点 | 新租赁机房应位于上海市行政区域内。 |

二、技术商务要求

#### （1）技术要求

本技术要求共有“★”指标  31 项，“#”指标 13 项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 机柜要求 | 1.在连续区域提供562个机柜，其中557个标准机柜，机柜平均单机柜供电能力不得低于20A，5个算力机柜，机柜平均单机柜供电能力不得低于68A。 2.机柜可用空间不小于42U；机柜应配置2路PDU，每路PDU来自不同UPS供电，国标插口，并且具有防脱口功能；应使用精密列头柜（包含智能小母线），标准机柜单路断路器容量不低于32A，算力机柜单路断路器（单个或多个）总容量不低于96A。 3.供应商所提供的机柜及PDU应满足采购人设备使用要求，并可按需调整改造。 4.机柜使用需求可根据实际情况进行调整，以采购人服务通知为准，机柜租赁费及电费据实结算。 | 否。 |
|  | ★ | 专线接入要求 | 1.供应商须确保本项目机房具备至少3家持有《基础电信业务经营许可证》的基础电信运营商接入条件，其中必须包含中国电信、中国联通、中国移动，满足采购人自主选择、自由申请、独立使用基础电信运营商通信资源的需求，不得设置运营商接入限制、绑定或障碍。 2.供应商须具备基础电信运营商光缆从园区外至机房楼栋物理至少双路由接入条件，每条路由走向、管线通道完全独立。基础电信运营商双路由光缆须分别接入至两个独立物理分隔的网络接入间，并由网络接入间经不同管井、双路由敷设至客户机房模块间。供应商不得向采购方收取任何与通信接入相关的费用，包括运营商线路、光缆布放、管道井占用、网络接入间使用等费用。 3.BGP要求：提供2条100M BGP，每条专线带32个IP地址，据实结算。可基于动态路由技术，实现包含中国电信、中国联通、中国移动等至少三家运营商互通，网络连通性不低于99.9%（指网内端到端全网无故障时间占运行时间的百分比），丢包率≦0.1%。 | 否。 |
|  | ★ | 综合布线要求 | 供应商应根据设备进场需要，提前完成网络布线环境的准备，包括机房模块间之间及模块间与办公室之间互联。 | 否。 |
|  | ★ | 库房要求 | 1.须提供不小于50m2的独立库房，并提供充足货架。 2.库房应在机房附近，机房与库房之间应充分考虑电子信息设备搬运要求（包括载物电梯载重及尺寸、搬运通道高度差等）。 | 否。 |
|  | ★ | 办公要求 | - 须提供使用55-99m2的独立办公场所，包括监控室与办公室两个功能区，两个区域需进行物理隔离。其中：运维人员监控室区域使用面积10平方米。其余面积用于现场工程师日常办公，办公场所应在机房附近，办公场所应为UPS供电。 2.提供应急指挥场地，此场地为临时场地。满足10-20名指挥人员工作所需设施，含：投影仪、白板、会议桌等办公设施。 | 否。 |
|  | # | 库房、办公室距离要求 | 库房、办公室应与机房处于同一园区内。 | 是，库房、办公室位置图。 |
|  | ★ | 配套设施要求 | 采购人所有办公室需提供桌椅、文件柜、网络环境（独立wifi 带宽100M以上）、书写白板、复印打印一体机等。满足采购人需求的餐饮设施、饮用水、停车位、地铁接驳车等生活设施。 | 否。 |
|  | ★ | 非转包机房要求 | 1.供应商须拥有机房所在建筑的合法使用权，且该使用权有效期可完整覆盖本项目合同服务期限。 2.供应商须拥有机房机电设备的自有产权并自主运维。 | 否。 |
|  | ★ | 机房场地要求 | 1.新租赁机房应位于上海市行政区域内，且与上海外高桥机房（位于上海市浦东新区华京路6号）直线物理距离不低于10公里，小于70公里。 2.抗震设防分类，新建不应低于乙类，改扩建不应低于丙类。 3.机房不应在地下室。 4.保证所租用区域为采购人专用，与其他用户区及办公、辅助、监控等其他功能区保持物理隔离，避免相互影响。 | 否。 |
|  | # | 机房布局要求 | 1.机房不应在顶层。 2.供配电设施不应在地下室，包括高低压配电柜、变压器、发电机组、UPS及电池。 | 否。 |
|  | # | 产权资质 | 供应商为机房建筑产权人；或为机房承租方，与建筑产权人签订租赁协议且剩余有效期应大于10年。 | 是，自有产权需提供建筑产权证明；非自有产权需提供建筑产权证明和与建筑产权方签订的租赁合同。 |
|  | # | 园区安保 | 数据中心应处于独立园区（园区具备物理封闭独立特性，拥有围墙及出入口等物理隔离设施，实现园区的独立管理与安全管控）内。 | 是，园区平面图及照片。 |
|  | ★ | 机房可用性 | 机房整体环境可用性不低于 99.99%。 | 否。 |
|  | ★ | 机房标准要求 | 1.机房在规划、设计、建设、运维方面，遵循国家有关法律、法规，严格执行下列标准的最新版本： 《数据中心设计规范》（GB 50174）A级机房、《中国人民银行电子信息系统机房建设规范》（Q/PBC 00018）Ⅰ级机房、《中国人民银行电子信息系统机房基础设施运行维护规范》（Q/PBC 00009）。 2.满足《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）A 级机房标准，并获得中国质量认证中心颁发的有效期内认证证书（或承诺自合同生效起60个自然日内取得）。 | 是，提供《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）A 级机房证书或承诺书。 |
|  | ★ | 电力供应 | 1.需具备双路市电，应为双重电源，即分别来自两个不同变电站，且机房上级变电站不能来自洲海站及高东站，从市电输入到IT设备负载全供电链路应为容错配置，容错系统中相互备用的设备应布置在不同的物理隔间内，配电线路应由不同路径敷设至用电设备，不应存在单点故障隐患。IT设备供电与空调等动力供电分开。 2.机房空调系统、冷冻水泵、制冷机组控制电源使用双路电源（其中至少一路为UPS供电），末端切换。采用放射式配电系统。 | 提供相互备用的电气设备布置在不同物理隔间内的机房平面图及供电系统架构图（需标注市电输入高压开关柜、变压器柜、低压开关柜、IT UPS、IT电池核心链路设备的编号） |
|  | # | 市电接入评估 | 机房两路市电对应的上级变电站电源为不同的220kV变电站。 | 是，电力批复、供电合同或供电局盖章证明文件。 |
|  | # | UPS馈线柜到机柜间连接方式 | 服务期内，UPS馈线柜到机柜间不宜使用低压智能母线方式实现互联，若使用低压智能母线方式实现互联的，需提供充足的备品备件。 | 是，承诺书。 |
|  | ★ | UPS系统 | 1.后备时间满载状况下≥15分钟，UPS电池使用超过6年或低于80%额定容量需进行更换，单节电池内阻高出平均15%或放电时电压低于平均电压0.6V必须进行单节更换。 2.IT UPS：2N模式（即有两套完全冗余的UPS系统为机房IT设备供电，每套UPS的容量可以满足机房整体IT设备供电需要，且UPS满载运行时单机负载率不得超过40%），UPS应有自动和手动旁路装置。 | 否。 |
|  | # | UPS | 供应商需要为采购人提供独立的UPS系统，为采购人机柜独享，与其他客户不存在共用关系。 | 是，机房位置平面图及供电系统架构图。 |
|  | ★ | 发电机组 | 1.发电机启动、并机和完成切换的时间总和小于UPS 电池备用时间，并小于制冷系统停止运行后最高功率密度机柜可连续运行的时间（包括制冷系统延时启动时间)。 2.N+X冗余(X大于等于1)、发电机互为备份。N台发电机容量应包括 UPS 的基本容量、空气调节系统的基本容量、应急照明及消防动力容量，以及其他关系到生命安全需要的负荷容量。 3.满足全部负荷连续运行，为具有自启动功能的发电机且具有自动卸载功能，当发电机组自启动失败时，应发出报警信号。 4.储油满足12小时用油，机房内设置储油间，其总存储量不应超过1m³，并应采取相应的防火措施，应与就近的加油站签订油料供应合同，保证发电机油料可以在不超过4小时内获得增加。 | 否。 |
|  | ★ | 供电系统物理划分要求 | 发电机室、电池室应单独设置，UPS室应物理划分。 | 否。 |
|  | ★ | 精密空调要求 | 1.机房配专用精密空调，N+X 冗余（X=1～N）主机房中每个区域冗余 X 台。 2.机房内机房专用空调和加湿器的房间，地面应设置挡水和排水设施，并设置漏水报警装置。用水设备或水管管路下方应设置挡水堤坝。 3.机房制冷应急措施，要求根据机房规模配置一定数量风机，风机数量满足机房模块制冷故障时的通风要求；同时配置一定数量的冰块或干冰作为应急制冷措施，不能本地储备时可通过应急供货协议方式实现。 | 否。 |
|  | ★ | 制冷系统要求 | 1.制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔为N+X 冗余 （X=1～N）。主管路环形供水或双供双回。蓄冷装置供应冷冻水的时间不应小于不间断电源设备的供电时间。 2.冷却水储水量应满足12h用水，并签订应急补水协议，满足4小时供水要求。 | 否。 |
|  | # | 空调系统物理隔离要求 | 机房空调系统应设置独立的空调间，空调间应靠近机房。 | 是，机房平面图。 |
|  | # | 可扩展性 | 考虑到租用期间不断发展的需要，在机房的面积规模、电力容量、空调容量、通讯能力等机房基础设施的各个方面，都应预留合理的余量及可扩充的灵活性。 | 否。 |
|  | # | 机房基础设施使用年限 | 机房主要基础设施（包含变压器、UPS、高低压配电柜、发电机组、空调、制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵）已使用年限（以设备铭牌生产日期为准）均在0-6年。 | 是，变压器、UPS、高低压配电柜、发电机组、空调、制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵的设备铭牌。 |
|  | # | 灾备冗余情况 | 发电机组、IT UPS系统、UPS电池、精密空调系统均需具备灾备冗余架构设计。 1.发电机组满足N+X(X大于等于2)冗余架构，且为高压发电机； 2.IT UPS系统满足2（N+1）冗余架构设计； 3.精密空调系统满足N+X(X大于等于2)冗余架构； 4.UPS电池满载设计容量不小于30分钟。 | 是，机房系统架构图、文字图片说明及机房设计图。 |
|  | ★ | 消防系统要求 | 1.应在吊顶上、地板下、吊顶地板之间设置火灾报警探测器。采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的机房区域，火灾报警系统应与灭火、出入口控制、新风等联动。凡设置气体灭火系统的主机房应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。 2.电池室内排风机及防火阀应为防爆型。 3.机房耐火等级不低于二级，并通过消防验收。 | 否。 |
|  | ★ | 防雷接地要求 | 1.提供三级防雷。 接地类型应为SM型。 综合接地电阻不大于1欧姆。 2.防静电地板参数 对地电阻值（Ω）：1×105～1×107 摩擦起电电压值（V）：≤100。 | 否。 |
|  | ★ | 视频监视系统要求 | 1.提供独立机房7 x 24 小时无死角视频监控，一切相关视频记录数据至少保留6个月，根据需求可延长数据保留时间。 2.应能满足采购人的远程监控需求，监控画面能实时传输到采购人机房的监控室。建筑物周围应覆盖视频监控，并配以严密的保安巡逻值守制度，确保机房安全。 3.视频监控系统，在身份鉴别方面，应采用商用密码技术实现系统访问身份鉴别；在数据存储方面，应采用商用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性。所使用的密码产品应具备“商用密码产品认证证书”，满足GM/T0028《密码模块安全技术要求》第三级要求。 | 否。 |
|  | ★ | 门禁系统要求 | 1.门禁系统应覆盖采购人租用的机房区域门禁，办公区域、备件库房的所有出入口。 双向门禁、双因子认证，刷卡识别、密码识别和生物特征识别等至少两种认证。出入记录存储时间不应小于12个月。 2.机房电子门禁系统，在身份鉴别方面，应采用商用密码技术实现对物理访问身份鉴别；在数据存储方面，应采用商用密码技术对进出记录数据的存储完整性。所使用的密码产品应具备“商用密码产品认证证书”，满足GM/T0028《密码模块安全技术要求》第三级要求。 | 否。 |
|  | ★ | 入侵报警系统要求 | 数据中心机房应独立设置入侵报警系统。系统应满足数据中心机房的风险等级、防护级别、环境条件、功能和管理要求。报警信息应能通过声光、短信、语音等至少两种方式予以展示，宜由不同通信模块发送。 | 否。 |
|  | ★ | 动环系统要求 | 1.对基础设施进行有效的实时监控，出现问题及时报警。监控点位满足《数据中心设计规范》A级机房、《中国人民银行电子信息系统机房建设规范》Ⅰ级机房、《中国人民银行电子信息系统机房基础设施运行维护规范》要求。 2.供应商需将涉及采购人所租赁机房相关的动环数据、BA数据通过北向接口提供给采购人，并免费同步至机房办公室。 3.动环系统数据至少保留1年。 4.涉及采购人机房的告警应通过系统自动电话或短信方式通知采购人。 | 否。 |
|  | ★ | 机房环境 | 温度21°C~25°C，相对湿度40%~ 60%。 | 否。 |
|  | ★ | 基础设备检查与巡检 | 供应商检查和巡检间隔不超过240分钟，并有日志记录，覆盖数据中心所有场地基础设施。其中与采购人机房相关的基础设施，应每天巡检并通知采购人巡检情况。在提前通知供应商后，采购人有权对采购人相关数据中心基础设施进行巡检，巡检频率由采购人确定，供应商应配合巡检工作。 2.值班人员每班组不少于3人。 3.采购人有权对租用机房所在的数据中心进行现场检查、监管审计及第三方测评，供应商有义务配合提供图纸资料、资质证明文件及相关记录。 4.采购人有权参加供应商安排的厂家巡检、预防性维护、维修、应急演练等。 5.采购人有权根据现场检查情况，就发现的影响系统安全运行的单点风险，提出整改意见，供应商应积极配合并免费完成整改。 | 否。 |
|  | ★ | 维护保养 | 1.厂家巡检、预防性维护原则上每季度一次（包括：UPS、发电机组、制冷机组、精密空调等）。覆盖数据中心主要场地设施。满足场地设施持续稳定运行要求。 2.供应商应提供年度预防性维护计划。采购人有权参加并从供应商获取维护记录。预防性维护应覆盖数据中心重要基础设施（高低压配电柜、变压器、UPS及电池、发电机组、制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、水处理装置、板换、冷却塔、精密空调、消防系统、入侵报警系统、门禁系统、视频监控系统、动环监控系统等）。维护要求如下： 电气系统： （1）高压供配电设备及变压器（每3年不少于1次检修及预防性试验） （2）发电机（每月不少于1次空载测试及系统检查维护；每年不少于1次真实带载测试或假负载测试；每年油品检测；每2年或累计工作250小时更换三滤、机油、冷却液易耗品，使用长效冷却液的可结合冰点、PH值等测试结果延长至5年） （3）UPS（每年停机维护） （4）蓄电池（每季度放电测试及测量蓄电池内阻、电压、温度） （5）防雷检测（每年） 制冷系统： （6）冷冻、冷却水泵及电动机（每年振动测试或动平衡测试） （7）水质检测（每月冷却水及冷冻水水质检测） 消防： （8）消防联动（每年消防系统联动测试 ） （9）空气(氧气)呼吸器（年检） 本需求书中未提及的维护保养，应满足最新版本《中国人民银行电子信息系统机房基础设施运行维护规范》（Q/PBC 00009）要求。 3.供应商需要每季度对采购人PDU、工业连接器、精密列头柜断路器进行测温工作。 4.备品备件、应急物资应提供详细物资清单。 | 否。 |
|  | ★ | 应急演练 | 1.供应商应提供年度应急演练计划。采购人有权参加并从供应商获取演练记录。 2.应急演练应覆盖数据中心重要基础设施故障场景，至少包括： （1）单双路市电停电（至少每季度一次）； （2）发电机组演练（至少每季度一次，包含自动启机、并机、馈电、发电机自启失败、自动并机失败、自动馈电失败等科目）； （3）UPS系统故障应急操作演练（至少每季度一次，包含单机、多机及整套并机系统故障）； （4）制冷机组、冷却塔、各类水泵故障演练（至少每季度一次）； （5）市政停水应急演练（至少每年一次）； （6）消防演练（至少每年两次）； （7）灾难（地震、洪水、台风等）演练（至少每年一次）。 | 否。 |
|  | ★ | 变更管理 | - 重大变更（即可能导致采购人租用机房出现电力中断、制冷中断等情况），由供应商发起的计划性变更须提前 20 个工作日通知采购人并提交变更方案，经采购人审批后方可实施。 - 其他变更情形（含紧急抢修、外部单位停电检修等），原则上应提前 5 个工作日告知采购人；确属紧急情况的，应在确认后第一时间通报。 3.采购人有权参与变更方案讨论并全程监督实施，且在变更实施前有权要求供应商完善方案或调整实施时间。 4.变更情况统计和记录报告，每周提交。 | 否。 |
|  | ★ | 事件管理 | 电话接听服务时间 7 x 24 x 365。 事件管理响应时间，根据计划外突发事件对采购人机房稳定运行可能产生的风险与影响，将事件分级成一级事件、二级事件与三级及以下事件。 一级事件为重大故障事件，直接影响采购人末端IT设备，需要立即处理的突发事件，包括双路市电中断或大规模末端设备断电；暖通系统失效、环境温度超限严重或不可控；数据中心火灾（气灭系统动作）。处理要求：5分钟内响应并通知采购人代表；最短时间内处理完成并恢复正常（原则上不超过15分钟）。 二级事件为较大故障事件，影响基础设施冗余，长时间无法解决可能对采购人机房产生风险隐患的突发事件。包括配电系统冗余部分发生故障，未影响末端负载；暖通系统冗余部分发生故障，未影响末端系统；潜在升级至一级事件的影响末端负载的其他故障；环境监控、冷水自控系统故障失效（未影响配电、暖通生产）。处理要求：10分钟内响应并通知采购人代表；4小时处理完成（需要后期整改的制定整改计划，原则上不超过1个月完成）。 三级及以下事件为一般事件，包括不影响设施冗余的故障以及其他不影响生产的监控类故障。处理要求：处理完成后，与采购人机房的相关事件通知采购人代表。 一级、二级事件处理完成后，需在2个工作日内提供事件处理情况报告，供采购人审核评估。 | 否。 |
|  | ★ | 基础设施运维 | 1.供应商有义务提供数据中心各专业主要设计图纸，并提供数据中心运维的SOP、EOP及MOP等主要文档供采购人检查。 2.针对数据中心的故障案例、运维经验等，采购人会定期或不定期的发起与供应商的交流讨论及培训工作，供应商需积极组织相关人员参与。 | 否。 |
|  | ★ | 重保要求 | 供应商应配合采购人的每年的重保工作，并按采购人要求签署重保工作的服务承诺书，提供相应要求的服务保障。双十一及春节重保需要发电机、制冷机组、UPS等核心设备厂家现场值守，如有其他重保需求以采购人邮件通知为准。 | 否。 |
|  | ★ | 外包管理要求 | 采购人对供应商外包服务进行相关的管理，包括： 1．采购人将外租生产机房安全管理纳入采购人数据中心的整体安全管理，以保障业务，管理和客户敏感数据信息安全。 2．采购人将按照“必需知道”和“最小授权”原则，严格控制供应商服务商信息访问的权限，要求供应商不得对外泄露此次招标信息。 3．要求供应商保留操作痕迹、记录完整的日志，相关内容和保存期限应满足事件分析、安全取证、独立审计和监督检查需要。 4．要求供应商必须遵从采购人有关信息科技风险管理制度、外包管理制度和相关流程要求。 5．采购人和监管机构有权对供应商服务范围内的服务活动进行监督检查，包括外包商的服务职能、责任、系统和设施等内容。 | 否。 |
|  | # | 运维体系 | 1.供应商须构建完善且成熟的运维管理体系，明确组织架构、岗位职责及相关制度； 2.派驻的关键岗位人员（包括机房经理、电气专业工程师、暖通专业工程师、消防专业工程师、弱电专业工程师）需具备成熟完备的现场机房运维实操经验、扎实的专业技术能力与项目全流程运维管控素养，人员专业匹配度高、现场处置响应能力过硬；团队人员运维履职稳定可靠，可全周期保障现场运维服务稳定连续。 | 是，公司运维管理体系介绍、人员介绍相关文件。 |
|  | # | 运维服务方案 | 1.供应商须提交一套完整、专业且可落地的整体运维服务方案，涵盖日常巡检、设备维护、故障处置、应急响应、能耗管理、安全管理、人员值守、监控管理、文档管理及客户化需求响应等全流程内容； 2.方案中需覆盖物理安全、网络安全、数据安全全维度的安全运维体系。 3.整体服务方案应目标明确、描述精准、执行性强，确保对招标文件需求具备深刻理解。 | 是，运维服务保障方案。 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  17   项，“#”指标 4 项，“△”指标   0   项

A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 业务许可证 | 供应商应具备工信部颁发的增值电信业务许可证需包含互联网数据中心业务和互联网接入服务业务，业务覆盖范围涵盖上海。 | 是，增值电信业务经营许可证。 |
|  | # | 供应商综合实力 | 根据供应商在数据中心领域的技术积累、信誉状况、市场影响力等方面进行综合评审。 | 是，相关能力说明需附市场调研材料或第三方机构的咨询报告。 |
|  | # | 服务总体要求 | 供应商应通过ISO20000、ISO27001、ISO9001、ISO22301管理体系认证，并应遵循ISO20000、ISO27001、ISO9001、ISO22301管理体系要求为采购人提供运维服务。 | 是，提供相关证书扫描件并盖章。 |
|  | # | 供应商案例 | 供应商需具备丰富的自主运维的外包机房场地服务案例，保障项目能力顺利实施。 （单个案例机柜数量不少于500个。） | 是，提供2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）签订的自主运维的外包机房场地服务案例。 |
|  | # | 合同履约 | 供应商完全认可采购人商务条款及合同模板所有条款，并按要求提供响应文件。 | 是，承诺书。 |
|  | ★ | 交付时间 | 1.机房应已具备发电机、UPS、空调、配套场地、市电容量等重要基础设施，可随时进行客户化改造。 2.机房交付 第一批次：包含335个标准机柜和5个算力机柜，机房基础设施须在合同生效起30个自然日前完成独立区域机房改造，机房需具备采购人的IT设备进场、安装、调试及运行使用条件。 第二批次：包含222个标准机柜，机房基础设施须在合同生效起60个自然日前完成独立区域机房改造，机房需具备采购人的IT设备进场、安装、调试及运行使用条件。 | 否。 |
|  | ★ | 交付地点 | 上海市行政区域内。 | 否。 |
|  | ★ | 服务期限 | 第一批次交付验收合格之次日（通过验收之日以采购人、供应商双方签署的验收报告为准）起三年，服务期分为三个阶段，第一阶段335个标准机柜和5个算力机柜，服务期为自验收通过之日起36个月；第二阶段为187个标准机柜，服务期计划为2027年1月至合同截止日；第三阶段为35个标准机柜，服务期计划为2027年1月至2028年6月。具体服务期限及机柜使用数量以双方签订的合同为准。合同到期后，采购人有优先租赁权。 | 否。 |
|  | ★ | 服务人员要求 | 1.供应商应组建专业运维团队负责为本项目提供全部服务支持，运维团队的组织架构、职责分工、人员情况需经过采购人授权后方可进行运维工作。 2.供应商运维服务团队中应至少包括服务接口人、技术负责人、专业工程师等。 3.供应商应指定服务接口人，负责与采购人之间的信息传递与反馈，内部资源的协调，就需求及服务情况进行沟通，定期沟通至少1 次/月。 4.当供应商运维服务团队人员发生变动时，供应商需以书面形式提前十五个工作日告知采购人，确保人员具备足够业务技能并经采购人同意后方可完成人员变更。 5.采购人对运维服务团队人员有考核和选择的权利。 6.机房基础设施应具有24小时值班人员，且该值班人员在发现基础设施出现故障时能够及时、准确的处理问题。 | 否。 |
|  | ★ | 服务费用 | 本项目服务费（包括机柜租赁费、电费及BGP服务费）采用据实结算的方式。其中机柜租赁费用（包含除电费、BGP服务费外，本需求书内全部需求涵盖的费用）具体包含：机房场地租金、机房基础设施（UPS、空调、配电等）费用、服务期内机房运维及耗材费用（含人员服务、随设备需求而增加的各类强电布线及各类辅助性耗材费用）、办公区、库房、辅助区及各项生活配套设施租金、车位费、接驳车费等。 | 否。 |
|  | ★ | SLA水平罚则 | 由于计划外且非采购人原因，出现下列情形之一，影响采购人所租用机房内IT设备正常稳定运行，供应商应承担相应违约责任。 1.机房内发生非计划全部断电，一次性扣罚托管机房当期服务费总额的100%。 2.由于供应商原因造成机房内单机柜宕机一次，每次扣罚托管机房当月服务费总额的2.5%×宕机机柜的数量。如果宕机机柜数量超过10架，按照第1项机房内发生全部断电处理。 3.采购人机房的门禁系统、视频监控系统、动环监控系统、消防系统等因供应商原因持续30分钟以上无法正常工作；且供应商应急预案失效的情况下，每次扣罚托管机房当月服务费总额的5%。 4.数据中心基础设施变更应按照技术要求中变更管理要求执行，在采购人评估通过后方可进行。如未做到，每次扣罚所租机房当月服务费总额的5%。 5.数据中心基础设施计划外突发事件，应按照技术要求中突发事件管理要求执行。事件恢复后2个工作日内供应商需向采购人提供突发事件处理报告。如未做到，每次扣罚所租机房当月服务费总额的5%。 6.对于不符合技术要求的事项，采购人提出整改要求的，原则上应在一个月内完成（双方另有约定的除外）。逾期未完成，从期限满后每月扣罚托管机房当月服务费用总额的5％。 7.供应商设备维保、演练未按计划完成的，原则上应在一个月内完成（双方另有约定的除外），逾期未完成，从期限满后每月扣罚托管机房当月服务费用总额的5％；对于核心设备（高低压配电柜、变压器、列头柜、UPS、发电机、制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、空调、消防系统、安防系统、动环系统、BA系统）未签维保合同的，每次扣罚托管机房当月服务费总额的40%。 8.若供应商未能按照合同约定时间完成机房改造，每延迟一个自然日，供应商应向采购方支付合同总金额的0.5%违约金，直至供应商完成符合采购人要求的改造；延迟违约金累计达到合同总金额的10%的，采购方有权单方面终止合同，要求供应商支付合同总金额10%的违约金并赔偿采购人因此遭受的全部损失。 9.如发生BGP中断，则处罚BGP当月月租的10%，在此基础上故障恢复时长每增加1小时，罚则按照当月月租的10%累加递增，罚金上限不超BGP当月月租。 SLA水平罚则条款所称服务费，包括机柜租赁费、电费及BGP服务费。 以上违约情形彼此独立，且不影响采购人要求供应商承担合同约定的其他责任，亦不影响采购人要求供应商承担法律规定的损害赔偿责任。 | 否。 |
| 验收计划 |  |  |  |  |
|  | ★ | 验收主体 | 发起（需求）部门 拟邀请： （□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑相关部门） | 否。 |
|  | ★ | 验收时间 | 1.机房交付验收 采购人需在合同生效起60个自然日内完成第一批次验收（包括335个标准机柜和5个算力机柜），2027年3月14日前完成第二批次验收（包括222个标准机柜）。 2.服务验收 以三个服务月为服务期单位，在每个服务期结束后，采购人根据供应商实际服务情况进行验收，并于25个工作日内完成验收工作。 采购人验收合格后出具《验收报告》。 | 否。 |
|  | ★ | 验收地点 | 上海 | 否。 |
|  | ★ | 验收方式 | 分期验收 | 否。 |
|  | ★ | 验收方法 | 采购发起部门组织验收小组进行验收。 1.机房交付验收：供应商提供的机房基础设施符合采购合同技术及商务要求，机房基础设施验收报告，作为验收和计费的依据，如无采购人签署的验收报告，视为验收不通过，采购人有权拒绝支付相关费用。 2.季度服务验收：供应商提供的机房运维服务符合采购合同技术及商务要求，供应商应通知采购人并向采购人提供机房运维服务验收报告，作为验收和计费的依据，如无采购人签署的验收报告，视为验收不通过，采购人有权拒绝支付相关费用。 | 否。 |
|  | ★ | LA | 包括采购需求条款的每一项技术要求和商务要求。采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。采购人将对供应商响应文件中的技术服务方案、正偏离响应、评审因素及相关承诺进行验收，验收范围与采购需求书的实际要求范围保持一致。 | 否。 |
|  | ★ | 验收标准 | 一、机房交付验收 验收按以下步骤进行，如某一步骤不通过，则不能进入下一步骤：步骤1：按采购人要求完成客户化改造；步骤2：供应商提供的机房基础设施符合采购合同技术及商务要求。 二、季度服务验收 验收按以下步骤进行，如某一步骤不通过，则不能进入下一步骤：步骤1：供应商提供的机房基础设施及运维服务符合采购合同技术及商务要求；步骤2：供应商记录的电费数据需完整、准确、无误差。 | 否。 |
|  | ★ | 验收其他事项1 | 每次验收结束后，验收小组出具的验收报告（格式详见附件）应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。 | 否。 |
|  | ★ | 验收其他事项2 | 如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响采购人项目的进度，采购人保留索赔的权利。 | 否。 |
|  | ★ | 履约验收交付文档要求 | 《第三方检测报告》（第二批次验收提供） | 否。 |

B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三个服务月 | 采购人根据供应商实际服务情况，以三个服务月为服务期单位（不足一个月的，按当月服务天数占当月天数的比例折算），在每个服务期结束并经采购人验收合格后与供应商据实结算。支付条件：采购人收到供应商提供的与本阶段付款金额等值的增值税专用发票、生效的验收报告，且付款材料经审核齐备后10个工作日内支付。 | 据实支付对应服务的全部费用 | 银行转账 |  |

## 附件：

、

验收单据

1.验收清单模板

验收清单

| 采购合同基本信息 | （合同编号、合同名称） |
| --- | --- |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （对货物类合同，应严格填写需在验收中核对的品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格填写需在验收中核对的工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格填写需在验收中核对的工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收内容以合同约定为准。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |

2.验收实施计划模板（合同金额大于等于 500 万的采购项目需提供）

验收实施计划

【编写说明】

在每次验收前均应根据履约验收方案及有关条款，制定验收实施计划。验收实施计划应列明：该次验收的阶段、时间、地点、方法、内容、标准、验收小组人员构成等。

- 采购合同信息

【编写说明】

合同名称、合同编号等内容。

- 验收阶段（期）            ，第  次验收，本次验收对应付款金额       万元。

【编写说明】

即本次验收属于履约验收方案中哪一阶段（期），不得减少验收频次。以货物类分段验收方式为例，可以填交货验收/初验/终验等。该阶段（期）第一次验收不合格的，如重新组织第二次验收，应另行出具验收实施计划。

- 验收时间

【编写说明】

在履约验收方案约定的验收时间段之内，填具体验收的时间点，即XX年XX月XX日，不得超出履约验收方案放宽验收时间。

- 验收地点

【编写说明】

与履约验收方案约定的地点一致，可以进行细化。

- 验收方法

【编写说明】

与履约验收方案约定的一致，可以进行细化。

- 验收内容

【编写说明】

验收实施计划内容既包括采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。

- 验收标准

【编写说明】

与履约验收方案约定的标准一致，可以进行细化。

- 验收小组成员

【编写说明】

验收小组成员由履约执行人员（部门）牵头组成，并明确主要负责人员。验收小组至少由3人（含）以上单数人员组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组成员不得与供应商存在利害关系。

3.验收报告模板

验收报告

验收阶段（期）                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （应包含采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |
| 本次验收对应付款金额 | 万元 |
| 验收报告 | （验收过程基本陈述，对照验收清单、验收实施计划（如有）逐项核查的履约情况等。对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间、安全标准等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收报告内容以验收内容约定为准。） |
| 验收结果 | 合格或不合格 验收小组成员签字： |
| 供应商认定意见 | 认定意见：同意或不同意 法定代表人或其授权代表签字或加盖公章或验收专用章： （无论验收结果是否合格，供应商均应签字或盖章认定。供应商签字确认的，应要求其提供法定代表人授权书并签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。） 年 月 日 |

4.验收结论模板

验收结论

验收阶段（期）：                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收报告信息 | （验收结果等内容） |
| 履约执行部门（人员）认定意见 | （履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。） 验收结论：验收合格或验收不合格 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 履约监督部门（人员）复核意见 | （履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门及协助部门（人员）（如有）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。） 签字： 年 月 日 |
| 履约执行部门分管领导审批意见 | 签字： 年 月 日 |
| 总裁签批 | （涉及单次支付金额超过1,000万元的采购验收结论需公司总裁 审批，如不涉及请删除此栏） 签字： 年 月 日 |

第五章 合同条款与格式

合同编号：【】

甲   方：网联清算有限公司

法定代表人：罗延枫

地址：北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼101号内101室

邮政编码：100088

乙    方：【】

法定代表人：【】

地址：【】

邮政编码：【】

根据【2026-2029年上海新机房租赁服务】项目的采购结果，甲方与乙方经过充分协商，本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，签署本采购合同具体如下：

第一条 合同的组成

1.1 本合同包括合同正文、合同附件、双方与履行本合同相关的盖章函件（如有）、补充条款（如有）等，前述文件均为本合同有效组成部分。

1.2 若合同正文、附件、函件、补充条款等之间有矛盾之处，以有利于甲方的内容为准。

1.3 双方一致同意：就同一事项，如果乙方提供的产品标准、技术标准、服务标准、服务水平等承诺内容与甲方要求的标准不一致的，乙方应以较高标准要求履行相应的义务。

第二条 服务内容

2.1 服务内容：【557个标准机柜和5个算力机柜租赁及配套服务，包含机柜供电、制冷、消防、安防、巡检等服务，同时提供2条BGP互联网服务租赁服务，详见采购需求书】。

2.2 服务期限：【自第一批次验收合格之次日起三年。在协议有效期内，甲方有权根据自身需求情况，按照合同约定的价格标准，针对机柜租赁时限、租赁数量、BGP带宽及IP地址数量等事项，按需求发送服务通知单。乙方收到甲方盖章的服务通知单后，按照服务通知单及合同要求履行义务。如有特殊情况，双方协商同意后根据实际情况调整服务开始日期。】

在服务期限届满之日前180天内，双方可就是否续约开始协商，如在此期限内双方对续约均未提出书面异议的，且双方在合同服务期限届满之日仍未就续约签署协议的，则本合同将在服务期限届满之日起自动延续至双方签署续约合同之日，但自动延续时间最长不超过6个月，超过6个月双方仍未签署续约合同的，本合同终止。

2.3 乙方需按照合同约定向甲方提供全量优质的服务，服务各项指标符合本合同的要求，具体的服务内容、服务标准等详见附件2《甲方采购需求书》。

2.4本合同项下的价格标准详见附件1《价格清单》。

第三条 交付及验收

3.1 乙方根据合同约定提供服务。需交付服务成果的，乙方应将符合本合同约定的服务成果交付至甲方指定地点，相关运费、包装费、保险及运输风险由乙方承担。

3.2 本合同项下的验收包括：

（1）机房交付验收

【第一批次】验收：【包含335个标准机柜和5个算力机柜，机房基础设施须在合同生效起30个自然日前完成独立区域机房改造，机房需具备甲方的IT设备进场、安装、调试及运行使用条件。甲方需在合同生效起60个自然日前完成第一批次验收】，甲方验收合格后出具【】（见附件【】《》）。

【第二批次】验收：【包含222个标准机柜，机房基础设施须在合同生效起60个自然日前完成独立区域机房改造，机房需具备甲方的IT设备进场、安装、调试及运行使用条件。甲方需在2027年3月14日前完成第二批次验收】，甲方验收合格后出具【】（见附件【】《》）。乙方应提供如下验收证明材料：【第三方检测报告】。

（2）服务验收

以三个服务月为服务期单位（不足1个月的按当月服务天数/当月天数折算），在每个服务期结束后，甲方根据乙方实际服务情况进行验收，并于25个工作日内完成验收工作，甲方验收合格后出具【】（见附件【】《》）。

甲方有权根据验收结果出具【】，乙方应在【】个工作日内进行书面认定，乙方迟延或拒绝书面认定的，视为同意。

3.3 如服务的任何部分不能满足本合同约定而不能通过相应的验收，乙方将采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内完成，因此而产生的费用由乙方承担。

3.4 验收合格并不免除乙方的责任，即若乙方提供的服务不符合合同约定，甲方仍可以根据合同要求乙方承担违约责任。

第四条 付款

4.1 甲方按以下第【（2）】种方式付款：

（1）合同总金额为人民币【】元整（含税），大写【】。不含税总金额【】元，税额【】元。甲方按下述比例支付：

①第一期，甲方向乙方支付合同总金额的【】%，即人民币【】元（大写：人民币【】元）。支付条件：甲方收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的增值税专用发票、生效【】等单据后【】个工作日内支付。

②第二期，甲方向乙方支付合同总金额的【】%，即人民币【】元（大写：人民币【】）。支付条件：甲方收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的增值税专用发票、生效【】等单据后【】个工作日内支付。

③第三期，【】。

（2）据实结算:

合同总金额上限为人民币【】元整（含税），大写【】，为甲方应向乙方支付的全部费用的最高限额。不含税总金额上限【】元，税额上限【】元。甲方根据乙方实际服务情况，【以三个服务月为服务期单位（不足一个月的，按当月服务天数占当月天数的比例折算），在每个服务期结束并经甲方验收合格后】与乙方据实结算。支付条件：甲方收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的增值税专用发票、生效的验收报告，且付款材料经审核齐备后【10】个工作日内支付。

（3）其他方式：【】

4.2 除双方约定的价款外，甲方无需向乙方再支付其他任何款项，乙方不得以任何理由再要求甲方支付任何款项。

4.3 甲方发票信息：

开票名称：网联清算有限公司

税号：91110102MA0179UA3A

注册地址：北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼101号内101室

办公电话：010-68148881

开户银行：招商银行股份有限公司北京金融街支行

银行账户：110929723810801

4.4 乙方收款信息：

账户名：【】

开户银行：【】（详细至支行）

开户银行地址：【】

银行帐号：【】

税号：【】

4.5 乙方应按照合同约定向甲方开具足额合法的增值税发票。如发票认证不成功，甲方有权延迟付款并要求乙方重新开具发票，如对甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。

4.6 甲乙双方应自行承担各自所有与履行本合同相关的税费。本合同履行期间如遇国家税率调整致使本合同约定的税率不适用的，则含税价格以本合同及附件约定的不含税价格及调整后的税率进行确定。

4.7 如任何一方修改发票信息、收款信息等，需按第十三条的方式提前通知对方。

第五条 安全条款

根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，乙方与甲方签订产品或服务供应合同必须遵守《中华人民共和国网络安全法》等法律法规的相关规定，包括但不限于：

5.1 乙方为甲方提供服务的雇员（或代理人）须经过审查，包括人员身份验证、工作技能、教育背景等。甲方认为必要时，乙方还应审查其为甲方提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等。

5.2 如乙方提供软件开发和外包服务，必须位于中国境内。

5.3 乙方应在设计、开发、生产、交付等环节加强安全管理，识别安全风险，制定安全策略，采取适当的措施保障安全，建立应对安全缺陷和漏洞的响应机制。

5.4 甲方有权根据项目实际情况，要求乙方对提供的产品定期进行安全漏洞检查、渗透测试或进行安全认证。当发现提供的产品存在漏洞时，乙方有义务及时书面告知甲方，并尽快采取措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞，不得设置后门或恶意程序。书面告知方式限于书面发函和电子邮件形式，告知内容包括但不限于描述安全风险事实、漏洞详情、可能后果及建议措施等。书面告知应不晚于乙方发现或应当发现相关漏洞当日。

5.5 甲方有权根据项目实际情况，要求乙方提供网络产品或服务的中文版运行维护、二次开发等技术资料。若相应的产品或服务涉及源代码，甲方有权根据实际情况自行或委托第三方网络安全服务机构对定制开发的软件进行源代码安全检测，或由乙方提供第三方网络安全服务机构出具的代码安全检测报告。

5.6 乙方提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如乙方提供产品或服务需进行网络安全审查的，则此项目合同须在产品或服务通过网络安全审查后方可生效；如未通过安全审查，乙方同意甲方可以此解除本项目合同，且不需要承担任何违约或者赔偿责任。如乙方提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，甲方有权拒绝其响应或解除采购合同、不予采购，且甲方不需要承担任何违约或者赔偿责任。

5.7 乙方应根据甲方需要提供产品完整准确的组件成分清单和暴露应用接口清单，严禁使用不安全的外部组件并关闭非必要暴露的应用接口。

5.8 乙方供应产品应确保产品质量和安全性，避免存在安全隐患。乙方仓储设施的消防设施、环境安全、入库人员管理、人员安全培训等均需满足甲方的安全要求，保证仓储设施的良好运行，在包装、运输和安装过程都需要严格遵守各项要求，确保产品供应满足甲方需要。

5.9 乙方应根据甲方需要制定应急处理预案，包括但不限于服务连续性、服务中断、信息安全事件、服务水平下降等事项的应急处理预案。其中针对核心系统或部件，乙方还应对安全类、运营类、管理类等事件进行分级分类（例如源代码泄露、供应链中断、漏洞修补等）。乙方产品相关信息发生重大变化或乙方发生、发现网络安全事件时，乙方应及时向甲方报告，做到不瞒报、不谎报、不拖延。根据甲方要求，乙方积极参与网络安全事件处置、调查等工作，保证提供的产品和服务在面临非法控制、干扰或中断风险时，具备启动应急处置预案的能力。

5.10 乙方为甲方提供的服务资源至少与第三方相互逻辑隔离，且仅甲方具有对业务系统和数据的最高访问权限。

5.11 甲方有权要求乙方的工作人员在生产环境下操作认证、授权，并记录其操作行为。禁止乙方擅自修改配置或者数据，查看与服务内容无关的数据，复制、拍摄业务信息、源代码、文档和将相关存储介质带离工作场所。如涉及定制化开发，未经甲方授权，乙方不得留存源代码，不得将产品所涉及的源代码在互联网进行托管、测试，并应审核其在服务中所使用开源代码、软件等的来源合法性、安全检测情况和加固情况。

第六条 知识产权

6.1 本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术或资料、信息的知识产权和所有权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有。

6.2 乙方保证：对向甲方提供的产品拥有合法知识产权，甲方使用本合同项下的产品将不会侵害任何第三方的权利。若有第三方提出侵权指控，乙方负责与第三方交涉、处理，并由乙方承担可能发生的一切法律责任并承担甲方因此而受到的损失，包括索赔、罚款、诉讼费、保全费、律师费、执行费等。

6.3 乙方应全力防止因上述侵权给甲方带来任何损失，包括但不限于提供甲方继续使用本合同项下的产品而需取得的第三方授权、提供功能符合本合同目的的产品等，并承担因此而产生的所有费用。

6.4 乙方为甲方二次开发产生的软件、源代码及实施过程中所产生的所有技术文件，甲方拥有全部权利，包括但不限于知识产权、所有权及相应的利益。乙方不对本合同项下的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利，甲方享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。

6.5 乙方不因本合同协商、签订、履行而获得明示或暗示的使用甲方（包括甲方分、子公司）的名称、商标、商号、标识、标志、技术资料、业务资料等的权利。未经甲方书面授权，乙方不得将甲方的名称、商号、商标、标记等用作广告宣传或任何其他与履行本合同无关的用途。

6.6 本合同知识产权条款持续有效，不因合同的解除或终止而终止。

第七条 违约责任

7.1 任何一方未按本合同的约定履行义务均构成违约。任何一方的违约行为给对方造成损失的，应予以赔偿；任何一方的违约行为致使本合同目的不能实现的，守约方有权解除本合同，要求违约方赔偿全部损失，同时违约方应向守约方支付合同总金额的10%的违约金。本条或本合同其他条款另有约定的，从其约定。

7.2 乙方未按本合同约定的时限向甲方提供服务或提供的服务不符合本合同约定时，乙方应在甲方指定的时限内进行整改，乙方未整改或整改后仍不符合要求的，乙方应自未整改或整改不符合要求之日起，每日按合同总金额的1.5‰向甲方支付违约金。当乙方需支付的违约金累计达到合同总金额的5%时，甲方有权解除合同，要求乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金。甲方因此受到损失的，乙方赔偿甲方的全部损失。

7.3乙方擅自将本合同项下的权利义务转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，同时有权主张乙方支付甲方合同总金额10%的违约金。同时，乙方转包、分包部分的费用由乙方承担。

7.4如乙方提供的服务侵犯甲方或任何第三方的合法权益，乙方应负责相关争议事项的处理并承担全部费用。如乙方未在甲方规定的期限内妥善处理、消除影响并完成整改，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金。甲方因此受到损失的，乙方赔偿甲方的全部损失。

7.5 乙方未履行本合同约定的保密义务、网络及数据安全义务，或提供虚假的材料，违反承诺与保证等，甲方有权要求乙方在规定的时间内进行整改。乙方未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，要求乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金。甲方因此遭受损失的，乙方应予以赔偿。

7.6 若因乙方原因导致甲方的设施、设备、物品或系统出现任何损坏或者数据丢失等，乙方应及时予以修复或赔偿，并承担由此给甲方造成的全部损失。

7.7 乙方提供的服务部分合格的，甲方有权按照乙方实际提供合格服务的比例进行付款。

7.8 任何一方承担违约责任并不影响双方继续履行合同未履行的部分。

7.9 如果乙方在收到甲方关于违约金额、赔偿金额的书面通知（含电子邮件）后十个日历日内没有书面答复，则视为乙方对甲方提出的违约金额、赔偿金额无异议。其后乙方不得以任何原因对该金额提出抗辩。乙方根据本合同约定须向甲方支付的违约金或赔偿款，甲方有权在其应付乙方的款项中予以直接扣除。

7.10 如乙方有本条中的违约情形，甲方有暂停或者在一定期限内取消乙方供应商准入资格的权利。

7.11 如本合同无固定总金额，则以双方当期应结算金额为基数计算违约金。

7.12 乙方应妥善保管并维护甲方在乙方数据中心托管的设备，确保甲方设备的良好运作，如发现设备运作任何故障或问题，应立即通知甲方，并协助甲方及时排除故障。如因乙方的设施、设备、人员管理、机房环境、物业环境、系统存缺陷、网络等原因致使甲方的设备在乙方因管理不善导致甲方设备不能正常运行，服务中断、设备受损或因乙方原因造成乙方不能提供本协议约定的服务等，乙方应第一时间通知甲方，并立即对影响甲方的情形进行补救，纠正，以使得甲方的设备正常运行。出现以上情形的，乙方应向甲方按本合同总金额的10%支付违约金，甲方因此受到损失的，乙方赔偿甲方的全部损失。同时甲方有权解除本协议。

7.13 乙方应保障甲方享有本合同约定的乙方提供的服务；乙方应采取一切合理措施避免乙方的债权人等任何第三人对甲方设备主张任何权利。因乙方债权人或其他任何第三人向乙方主张权利而对甲方造成影响的，乙方应及时解决，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7.14 在合同期限内，因乙方原因致使甲方享受服务的数据中心机房不符合有关国家法律法规、部门规章及地方政策的要求和标准、以及有关监管规定的要求，导致甲方享受数据中心的费用标准（如电费等）提高的，甲方仍按原标准支付相应费用，差额部分费用由乙方承担。

第八条 不可抗力

8.1 本合同所称不可抗力，是指重大地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病以及其他不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

8.2 任何一方因不可抗力事件而不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的原因，与对方协商是否延期履行、部分履行或者不履行本合同，并对此不承担违约责任。但遭受不可抗力事件的一方有责任尽可能及时采取措施以减少对方的损失、消除不可抗力事件的影响，否则对未尽本项义务而导致的损失承担赔偿责任。

8.3 遭受不可抗力事件的一方应尽力在不可抗力事件发生后十（10）个日历日内取得有关部门的证明，并将有关部门出具的证明文件以及详细情况报告、不可抗力事件对合同影响的说明用特快专递或挂号信形式寄给另一方。

8.4 任何一方延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除因延迟履行产生的违约责任。

第九条 情势变更

9.1 本合同所称情势变更指合同成立后，合同的基础条件发生了甲乙双方在合同订立时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对其中一方明显不公平，则受不利影响的一方可以与对方重新协商，双方根据公平原则变更或解除合同。

9.2 双方协商不成的，可根据本合同争议解决条款请求有管辖权的人民法院变更或解除合同。

第十条 保密

见附件《安全保密协议》。

第十一条 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的全部或部分权利义务转让或分包给第三方。甲方有权根据需要通知乙方向甲方指定的第三方履行本合同项下的义务，相关第三方有权行使本合同项下甲方的权利。

第十二条 合同的终止与解除

12.1 除本合同另有约定外，任何一方均不得单方随意终止或解除合同。但出现如下情形时，合同终止或解除：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）不可抗力或情势变更事件导致本合同无法履行或不必要履行时；

（3）双方协商一致终止或解除；

（4）本合同约定解除或终止的情形满足时。

12.2 除本合同另有约定外，在下列情况下，甲方可向乙方发出书面通知解除部分或全部合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方的全部损失。解除合同行为不影响甲方采取其他补救措施，也不免除乙方的损害赔偿责任，对于由此给乙方造成的损失，甲方不承担赔偿责任：

（1）乙方经营状况、声誉等恶化导致其履行本合同困难或不再具备履行本合同所需的资质；

（2）乙方拒绝接受或不配合甲方、金融业监督管理机构对合同履行情况的检查和审计；

（3）乙方或其工作人员发生刺探或泄露国家秘密、以甲方名义对外开展活动、恶意破坏金融信息系统或关键信息基础设施等情形；

（4）乙方发生造成甲方声誉损失、经济损失或损害甲方利益的行为；

（5）乙方的行为导致本合同实质无法履行。

12.3合同终止或解除后撤场

（1）在甲方与乙方就提前终止或期满事项达成一致并结清全部费用（包括服务费，违约金及其他因撤场产生的费用等）后，双方启动撤场工作。

（2）双方一致同意，在合同提前终止、期满不再合作或验收不通过的情况下，为保障甲方系统的安全稳定运营及业务连续性，撤场应为甲方预留必要的合理的时间，甲方根据自身业务情况评估后就撤场具体时间（该合理时间不超过 180天）告知乙方，乙方应在甲方告知的撤场时限内仍按本合同的约定提供相应的服务。甲方按照本合同约定的服务费用标准向乙方支付至甲方完成全部撤场工作之日。撤场时间自合同提前终止之日、期满之日或验收不通过之日起算。

（3）无论因何种原因导致本合同终止，如需进行移交，乙方应完成甲方合理要求的所有必要工作，将甲方的设备、数据和系统，安全、完整的转交给甲方。甲方可以选择由甲方或甲方指定的第三方接收。甲方设备、数据和系统的风险将在乙方向甲方（或其指定的第三方服务商）移交之后转移到甲方。移交在乙方数据中心进行。因乙方原因导致甲方设备、数据、系统等在移交过程中受到损坏的，乙方应承担因此造成的全部损失。

第十三条 通知与送达

13.1 各方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、特快专递、电子邮件等方式送至指定联系人。前述送达方式具有同等法律效力。如果以专人送递或特快专递发送，以送达至以下约定地点或双方指定的其他地址并经对方签收视为送达（但对方故意不签收时，送达至前述地址即视为送达）；以电子邮件发出的，以电子邮件进入对方邮件系统时视为送达。双方指定联系人和联系方式如下：

甲方指定联系人：【】

地址：【】

电话：【】

电子邮件：【】

乙方指定联系人：【】

地址：【】

电话：【】

电子邮件：【】

13.2 一方指定联系人或联系方式变更的，应提前三个工作日书面通知对方。

第十四条 法律适用及争议解决

14.1 本合同的订立、效力、履行、解释、争议解决等适用中华人民共和国法律法规。

14.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应友好协商解决。经友好协商不能达成一致意见时，双方同意提交至甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

14.3 在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

第十五条 权利的保留

15.1 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

15.2 如果本合同部分条款依据现行有关法律法规被确认为无效或无法履行，但不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效。双方可依据现行法律法规，遵照本合同的原则和精神，拟定补充协议，补全相关约定。

15.3 在本合同履行期间，因中国法律法规的变化致使本合同部分条款相冲突、无效时，双方应协商尽快修改相关条款。

第十六条 其他

16.1 本合同自甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效，合同将保持有效至双方履行完毕合同项下的所有义务，合同款项和索赔已结清。需持续或长久有效的条款，以该条款的约定为准。

16.2 本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

16.3 本合同生效后，除本合同另有约定外，双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方可签署补充协议或用其他书面方式进行约定。

16.4 本合同附件包括：

附件1《价格清单》

附件2《甲方采购需求书》

附件3《》

附件【】《其他补充条款》

附件【】《安全保密协议》

（以下无正文）

双方盖章：

| 甲方：网联清算有限公司（盖章） 签署日期： | 乙方：【 】（盖章） 签署日期： |
| --- | --- |

附件【】：其他补充条款

双方一致同意，乙方还应根据项目实际情况履行如下义务：

1、 乙方必须自行完成本合同要求的项目工作，不得将项目相关工作转包或变相转包、分包给其他任何第三方进行。

2、甲方有权根据项目情况要求乙方向甲方提供项目进度报告，内容包括但不限于项目计划、实施进度、问题报告、人员变动，风险提示等。如乙方在本合同履行过程中遇到任何影响项目的突发事件（包括但不限于信息科技突发事件、可能引发信息科技风险的突发事件等），乙方应立即采取应急措施并书面通知甲方。

3、乙方应按照甲方风险评估要求，聘请或者委托独立第三方机构开展风险评估，如实披露相关信息，并为甲方的后续核实工作提供必要的协助。

4、甲方有权根据项目实际情况要求乙方提供相关的产品、服务或技术培训。

5、乙方应配合甲方接受甲方或金融业监督管理机构对项目的风险监测和检查，并接受甲方指定人员或机构对项目进行的审计。

6、乙方应当采取必要的内控及风险管理措施，使乙方履行本合同符合法律法规及甲方项目管理制度的要求。

7、在本合同的变更或终止的过程中，乙方应配合甲方做好过渡期间的相关服务，包括但不限于服务文档、服务信息、数据资料和设施的交接处置等。

8、乙方保证不以甲方的名义对外开展任何活动。

9、乙方保证为履行本合同设立服务连续性管理目标，保证提前准备并维护好实现该服务连续性目标所需的各种资源。乙方同意甲方对其服务连续性管理进行监控和评价。

10、甲方有权根据项目情况要求乙方为甲方配备适用于履行本合同的独立或专用的资源，包括但不限于服务团队、场地、系统、设备、设施等，并同意接受甲方对履行资源的检查。

11、乙方保证在其服务质量不能满足本合同要求的情况下、外包服务中断的情况下或因乙方经营问题导致无法提供相应外包服务情况下，甲方有权优先获取乙方届时拥有的服务资源，包括但不限于乙方履行本合同义务中使用工具的原厂商服务资源等，由此产生的费用全部由乙方承担。

12、乙方同意甲方对其内部控制、质量管理、信息安全的有效性进行评估，对于评估结果为高风险的，应按照甲方的要求进行限期整改，对于逾期未整改的，甲方有权中止或终止合同。

13、乙方保证自身及工作人员具有履行本合同所需的法定资质，包括但不限于各类现行适用的许可或审批。乙方需保证其工作人员遵守法律法规、无犯罪记录，与乙方具备合法有效的劳动关系并已按受安全保密培训；乙方工作人员需符合甲方项目的要求。

14、乙方应配合开展风险评估、配合提供工商信息变更、企业股权变动、管理人员变动、财务经营、涉诉纠纷等经营监测信息要求。乙方根据甲方要求配合接受服务质量评价、合同履行情况现场评估等。

15、在发生可能引发系统性、区域性甲方平台信息科技风险类突发事件时，乙方应及时向甲方报告，包括但不限于事件的影响以及处置和纠正措施。

16、乙方保证在为甲方提供本合同服务期间，应严格遵守国家有关法律、法规和相关部门规章以及有关监管的规定，并且具备相应的数据中心机房及大楼运营资质条件，相关设施设备的运营使用完成有关机关的审批手续且符合有关国家及地方标准及有关监管机构对机房的要求。

17、对数据中心的访问控制

（1）为了监督乙方的服务，甲方代表可在提前通知后访问乙方相关数据中心，乙方应予以配合；

（2）乙方应为甲方授权的驻场人员提供园区、楼宇等所提供服务机柜区域、办公区域及备件库房访问权限的门禁卡及所提供服务机柜的钥匙；甲方授权维护人员和设备不受限制的7x24小时进出。前述甲方代表或授权人员应遵守已被告知的合理规则、规定。

18、在合同期限内，甲方有权根据业务开展技术需求的需要，要求乙方在不增加乙方成本的情况下为甲方提供符合甲方需求技术设备（元件）的义务，乙方应在甲方规定的时间内提供相应的更换服务。

19、乙方应保障甲方及甲方工作人员、供应商及设备自由进出机房开展相关的设备的运营维护，保养，检修等工作，并配合甲方完成相应的进出手续；甲方根据业务开展需要需对机房相关设备进行更换，检修，转运等工作的，乙方应予以配合。

20、若乙方承诺为甲方额外提供采购需求外产品或增值服务的，乙方应按本合同的约定履行相应需求外产品的交付义务或提供增值服务，但甲方未要求乙方提供的除外。

21、商业廉洁。甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

附件【】：安全保密协议

安全保密协议

甲方：网联清算有限公司

乙方：【】

乙方为甲方提供产品及服务。为进一步明确保密和网络安全保护责任，确保合作期间甲方网络与信息系统安全、稳定运行，根据有关法律法规、制度规定，经双方友好协商，乙方就有关保密和网络安全保护义务做出如下承诺：

一、保密责任与义务

1、乙方同意：凡甲方提供给乙方的任何书面或口头的商业、客户、技术、业务、财务、法律、人事和其他方面的资料、数据、信息，以及本合同履行过程中形成的所有资料、信息，除非甲方书面明确说明为公共知晓的信息外，均构成甲方的保密信息。

2、乙方同意：乙方对所有甲方保密信息均应承担保密义务，相关保密信息仅用于本合同项下的工作。除进行本合同项下相关工作的甲方及乙方人员之外，乙方不向任何第三方（包括但不限于乙方雇员、代理人、关联公司、其他单位或个人）披露甲方的保密信息。未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同及与甲方洽谈合作中的任何内容向第三方披露。乙方同意为其相关人员的行为承担全部责任。

3、乙方保证：如为本合同目的确实需要向第三方披露甲方的保密信息，需事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密合同。

4、乙方保证：为防止甲方的保密信息进入公共领域或被未经甲方允许的人员或单位掌握，乙方将采取一切措施以保护甲方信息的机密性（包括与乙方相关人员签订保密合同），防止甲方保密信息被披露或使用。乙方同意，一旦发现任何对甲方保密信息的滥用或窃用情况，均以书面形式立即通知甲方。

5、乙方保证：在双方合作关系结束后，乙方有义务按照甲方的要求将保密信息及其载体返还给甲方或者按照甲方的要求予以销毁并出具加盖乙方公章的已销毁甲方保密信息的书面声明，不得再以任何形式使用甲方保密信息，并对此负有长期（终身）保密义务。

6、乙方同意：除非甲方特别声明，乙方的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者甲方保密信息实际上已经完全公开为止。

7、乙方同意：如发生任何保密信息、敏感信息泄露事件，包括但不限于因乙方原因导致的泄露事件或者因第三方非法获取和使用而造成的泄露事件，乙方均应立即通知甲方，并采取有效措施防止泄密进一步扩大。

二、网络安全责任与义务

1、乙方保证：严格遵守甲方各项网络安全制度和管理要求，确保责任期内不发生网络安全事件。合作项目涉及分包时，乙方负责相应分包商的网络安全管理，承担外包服务过程中的总体网络安全责任。

2、乙方保证：加强派遣人员管理，负责对派遣到甲方的人员进行网络安全培训，明确其网络安全责任，按甲方需要签署保密合同。

3、乙方保证：加强网络安全管理，及时将甲方的各项网络安全管理要求落实到位；积极配合甲方开展的各项网络安全工作，如实汇报相关情况；在重大节日及敏感时期，根据甲方要求开展保障工作，随时应对各类突发事件。

4、乙方保证：发生或发现网络安全事件时，及时向甲方信息科技外包使用方和信息科技外包归口管理部门报告，做到不瞒报、不谎报、不拖延；根据甲方要求，积极参与网络安全事件处置、调查等工作；对相关责任人，按照甲方要求和乙方有关规定给予处理。

5、乙方保证：提供的产品和服务在面临非法控制、干扰或中断风险时，具备启动应急处置预案的能力。

6、乙方保证：根据项目实际情况仅在甲方书面授权许可范围内采集和处理为甲方提供服务所必需的数据，不超范围采集和处理数据。

7、乙方承诺：保证配合进行产品和服务的网络安全审查；保证不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务等；不得利用甲方对产品的依赖性谋取不正当利益或者迫使甲方更新换代。

三、违约责任

如乙方违反安全或保密承诺，按主合同（即合同正文，下同）违约责任条款执行。

四、其他

1、本《安全保密协议》未尽事宜，按国家有关法律法规、主合同的约定执行。

2、本《安全保密协议》与主合同约定不一致的，以有利于甲方的约定为准。

3、本《安全保密协议》自双方盖章后生效。

（以下无正文）

双方盖章：

| 甲方：网联清算有限公司（盖章） | 乙方：【】（盖章） |
| --- | --- |
| 日期： | 日期： |

（四）履约验收方案

1.包1

（1）验收主体

采购人（需求部门） 基础设施部

采购人（需求部门）拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构  □专家   □服务对象   ☑相关部门）

（2）验收时间

机房交付验收：采购人需在合同生效起60个自然日内完成第一批次验收（包括335个标准机柜和5个算力机柜），2027年3月14日前完成第二批次验收（包括222个标准机柜）。

服务验收：以三个服务月为服务期单位，在每个服务期结束后，采购人根据供应商实际服务情况进行验收，并于25个工作日内完成验收工作。

采购人验收合格后出具《验收报告》。

（3）验收方式 分期验收

（4）验收程序

采购人需在合同生效起60个自然日内完成第一批次验收（包括335个标准机柜和5个算力机柜），2027年3月14日前完成二次验收（包括222个标准机柜），验收小组按照合同要求对供应商提供的技术要求和商务要求进行验收。

（5）验收内容

包括采购需求条款的每一项技术要求和商务要求。采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。甲方将对乙方响应文件中的技术服务方案、正偏离响应、评审因素及相关承诺进行验收，验收范围与采购需求书的实际要求范围保持一致。

（6）验收标准

1、机房交付验收： 验收按以下步骤进行，如某一步骤不通过，则不能进入下一步骤：步骤1：按采购人要求完成客户化改造；步骤2：供应商提供的机房基础设施符合采购合同技术及商务要求。

2、季度服务验收：验收按以下步骤进行，如某一步骤不通过，则不能进入下一步骤：步骤1：供应商提供的机房基础设施符合采购合同技术及商务要求；步骤2：供应商记录的电费数据需完整、准确、无误差。

（7）其他事项（如有）

1、每次验收结束后，验收小组出具的验收报告（格式详见附件）应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。

2、如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响采购人项目的进度，采购人保留索赔的权利。

（五）风险管理控制

针对采购标的，如在采购实施过程中出现质疑投诉影响采购实施或对采购结果产生影响，将暂停采购活动，待将质疑投诉处理完毕再启动采购实施；若出现中标供应商不按规定签订合同，将启动调整采购结果的汇报，在法律法规允许范围内，调整中标人，与其签订合同。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1 、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了 “实质性格式 ”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所 表达的含义，不得删减格式中的实质性内容 ，不得自行添加与格式中给定的文字内容 相矛盾的内容 ，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应 ，否则投标无效 。未标记 “实质性格式 ” 的文件和招标文件未提供格式的内容 ，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 评标索引

| 序号 | 评标办法条款号 | 评标办法要求 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 三 | 商务评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 四 | 技术评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

## 附件1 投标书（实质性格式）

投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标服务。

（3）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

地址：

电话：

传真：

日期：   年  月  日

## 附件2 报价表（实质性格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 租赁费总价 | 人民币（小写金额）：元 人民币（大写金额）： 税率： % 注：如有不一致，以大写为准 |
| 2 | 电费总价 | 人民币（小写金额）：元 人民币（大写金额）： 税率： % 注：如有不一致，以大写为准 |
| 3 | BGP服务费总价 | 人民币（小写金额）：元 人民币（大写金额）： 税率： % 注：如有不一致，以大写为准 |
| 投标总价=1+2+3 |  |  |
| 其他声明（如有） |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：   年   月   日

注:此表中投标总价应与附件3中的总价相一致。为方便唱标，本表请单独准备一份密封提交。

## 附件3 投标分项报价表（实质性格式）

3-1投标分项报价表（租赁费总价）

项目编号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 服务内容名称 | 单机柜每月租赁费不含税单价（元） | 税率 | 单机柜每月租赁费含税单价（元） | 数量（个） | 租赁时间（月） | 含税总价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准机柜租赁费 |  |  |  | 335 | 36 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 187 | 32 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 35 | 18 |  |  |
| 4 | 算力机柜租赁费 |  |  |  | 5 | 36 |  |  |
| 租赁费总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

租赁费总价投标报价=335（标准机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月租赁费含税单价/元】+187（标准机柜数量/个）×32（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月租赁费含税单价/元】+35（标准机柜数量/个）×18（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月租赁费含税单价/元】+5（算力机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【算力机柜单机柜每月租赁费含税单价/元】

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：  年   月   日

3-2投标分项报价表（电费总价）

项目编号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 不含税电费单价（元/千瓦时） | 税率 | 含税电费单价（元/千瓦时） | 单机柜每月含税电费（元） | 机柜数量（个） | 租赁时间（月） | 含税总价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准机柜电费 |  |  |  |  | 335 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 187 | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 18 |  |  |
| 2 | 算力机柜电费 |  |  |  |  | 5 | 36 |  |  |
| 电费投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

电费总价投标报价=335（标准机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月含税电费/元】+187（标准机柜数量/个）×32（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月含税电费/元】+35（标准机柜数量/个）×18（租赁时间/月）×【标准机柜单机柜每月含税电费/元】+5（算力机柜数量/个）×36（租赁时间/月）×【算力机柜单机柜每月含税电费/元】

A.标准机柜单机柜每月含税电费=【含税电费单价（元/千瓦时）】*20（机柜电流/A）*0.22（电压/V）*（24h*30天（月小时数））*0.9（电力使用系数）

B.算力机柜单机柜每月含税电费=【含税电费单价（元/千瓦时）】*68（机柜电流/A）*0.22（电压/V）*（24h*30天（月小时数））*0.9（电力使用系数）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：年月日

3-3投标分项报价表

（1）BGP服务费总价

项目编号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 服务内容名称 | 每月不含税单价（元） | 税率 | 每月含税单价（元） | 数量（条） | 租赁时间（月） | 含税总价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M带宽BGP每月价格 |  |  |  | 2 | 36 |  |  |
| BGP服务费总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

BGP服务费总价投标报价=【100M带宽BGP每月含税单价/元】×36（租赁时间/月）×2

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期： 年 月 日

（2）BGP服务费分项单价报价表

| 序号 | 带宽 | BGP互联网费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务费（元/月，不含税） | 税率 | 服务费（元/月，含税） | 包含免费IP地址数量 |
| 1 | 10M |  |  |  |  |
| 2 | 50M |  |  |  |  |
| 3 | 100M |  |  |  |  |
| 4 | 150M |  |  |  |  |
| 5 | 200M |  |  |  |  |
| 5 | 250M |  |  |  |  |
| 6 | 300M |  |  |  |  |
| 7 | 400M |  |  |  |  |
| 8 | 500M |  |  |  |  |
| 9 | 600M |  |  |  |  |
| 10 | 700M |  |  |  |  |
| 11 | 800M |  |  |  |  |
| 12 | 900M |  |  |  |  |
| 13 | 1G |  |  |  |  |
| 注： 1.免费IP外，每IP租用费为 元/月（含税），税率 %。 2.BGP带宽价格报价规律应符合带宽越大每M单价越低的原则。 |  |  |  |  |  |

备注：供应商需对BGP服务费分项单价报价表中所列全部带宽类型进行报价，且同类型带宽价格须与3-3 （1）BGP服务费总价中单价价格一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期： 年 月 日

## 附件4 合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：年月日

注：1.投标人根据本招标文件的《第五章合同条款与格式》中的合同条款逐项填写本表；

2.对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3.正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4.投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

5.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件5 采购需求逐项应答表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件条目号 | 条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：  年  月  日

注：1.对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3.投标人须按照《第四章 采购需求》中进行全篇逐条响应。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4.在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件6 法定代表人身份证明（实质性格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年  月  日

经营期限：

姓名：		性别：		年龄： 		职务：		系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

投标人：          （盖单位章）

日期：   年   月   日

## 附件7 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件加盖公章

投标人：           （盖单位章）

法定代表人：      （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：      （签字或加盖人名章）

身份证号码：

日期：   年   月   日

## 附件8 投标保证金（支票、汇票或本票的复印件，或采用汇款、网银等方式提交的保证金的汇款底单复印件）

（1）支票、汇票或本票的复印件，或采用汇款、网银等方式提交的保证金的汇款底单复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 附件9 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：年月日

## 附件10 资格证明文件

  - 营业执照等证明文件；

  - 投标人资格声明书；

  - 投标人认为其他需要证明的材料

以上提供的原件、扫描件、复印件必须加盖投标人公章。

10-1营业执照等证明材料

10-2投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，投标人承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 投标人不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 投标人不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（公章）：

日    期：     年   月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

10-3 投标人认为其他需要证明的材料

## 附件11 业绩一览表

| 年份 | 合同名称 | 规格型号/服务内容 | 数量 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 是否投入使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 按招标文件要求提供有效的合同复印件或其他证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：年  月  日

## 附件12 对于服务要求的响应及相关支持性文件及实施方案

格式自拟。

## 附件13 售后服务方案

详细说明提供售后服务支持的能力，包括但不限于服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）、人员情况，对项目故障反应时间、售后服务时间、技术支持方案、培训方案等具体描述并提供相关数据和辅助资料供核实。格式自拟。

## 附件14 投标人服务承诺（如有）

## 附件15 两者一致性的承诺书（实质性格式）

投标人关于投标文件纸质正本与投标文件电子版

两者一致性的承诺书

我公司系（公司名称），承诺如下：

本公司针对（项目名称：      、项目编号： ）提供的投标文件纸质正本与投标文件电子版内容一致。因投标文件纸质正本与投标文件电子版内容不一致而导致的不利后果由本公司承担。

特此说明。

供应商名称（盖单位公章）